## BPAG SSI PIT 29.02.24
Intervention | Description | Description Emplacement | Date de la visite 2024 | CEX ayant fait la visite | BI via Cinke Evol | DI | DI | BPAG | ALARME | PIT | SSI | AUTRES ANOMALIES URGENTES | Propriété RP
Maximo | [5 empty] | Terminée | Cloturée |  | SONOR
DI4433786 | Visite PS par CEX | ALSACE | 1-févr. | Mathieu | Oui | Oui | Oui | OK | OK | OK | NOK | OUI | SSI <=> RTE
DI4433789 | Visite PS par CEX | AMPERE | 31-janv. | Gregory et Mathieu | Oui | Oui | Oui | OK | NOK | OK | OK | OUI
DI4503994 | Visite PS par CEX | ARGENTEUIL | 21-févr. | Gregory | Oui | Oui | Oui | OK | OK | OK | OK | OUI
DI4433794 | Visite PS par CEX | BILLANCOURT | 5-févr. | Fouad et Gilles | Oui | Oui | Oui | NOK | NOK | OK | NOK | OUI | BPAG / SSI / Alarmes bâtiment ENEDIS <=> ENEDIS
DI4433795 | Visite PS par CEX | BOULE | 2024-03-11 | Fouad | Oui | Oui | Oui | OK | OK | OK | NOK | OUI
DI4433797 | Visite PS par CEX | LA BRICHE | 28-févr. | Mathieu | Oui | Oui | Oui | NOK | OK | OK | NOK | OUI | BPAG et SSI Bâtiment ou galerie technique <=> ENEDIS
DI4433802 | Visite PS par CEX | COURBEVOIE | 6-févr. | Fouad et Gilles | Oui | Oui | Oui | OK | NOK | OK | NOK | OUI | SSI BI ENEDIS <=> ENEDIS / SSI BI RTE PEI<=> RTE
DI4433803 | Visite PS par CEX | DANTON | 23-févr. | Gregory | Oui | Oui | Oui | NOK | OK | OK | OK | OUI | Salles Rames et couloir de propriété RTE donc BPAG <=> RTE
DI4433808 | Visite PS par CEX | LEVALLOIS | 21-févr. | Fouad et Gilles | Oui | Oui | Oui | NOK | NOK | OK | OK | OUI | ENEDIS
DI4433813 | Visite PS par CEX | MENUS | 9-févr. | Fouad et Gilles | Oui | Oui | Oui | OK | OK | OK | OK | OUI
DI4433820 | Visite PS par CEX | NANTERRE | 2024-03-14 | Fouad et Gilles | Oui | Oui | Oui | NOK | OK | / | OK | OUI
DI4433822 | Visite PS par CEX | NOVION | 20-févr. | Fouad et Gilles | Oui | Oui | Oui | OK | OK | / | NOK | OUI | SSI Bâtiment HTA et CC <=> ENEDIS
DI4433827 | Visite PS par CEX | PUTEAUX | 2024-03-21 | Fouad et Gilles | Oui | Oui | Oui | NOK | NOK | / | OK | OUI
DI4433831 | Visite PS par CEX | RUEIL | 25-janv. | Gregory | Oui | Oui | Oui | NOK | NOK | OK | NOK | OUI | ENEDIS
DI4433833 | Visite PS par CEX | SAINT OUEN | 2024-03-27 | Mathieu et Gregory | Oui Oui Oui: Oui; / / /: /
DI4433834 | Visite PS par CEX | TILLIERS | 2024-03-07 | Mathieu | Oui | Oui | Oui | OK | OK | / | OK | NON

## Lexique
P0 :
Ouvrage : grésillement, point chaud, bruit anormal, odeur ozone, TS liées aux intrusions et portes ouvertes
Autres : Dalles cassées, Relamping, affiche (ouvrage, SF6, CO2, amiante, triangle signalisation), équipements de sécurité (masque SF6, EPC) BPAG, fuite d'eau, alarme sonore, BAES, PLEU, téléphone PS, clôture HS (avec risque intrusion avéré)
P1 :
Ouvrages : Câble non identifié, Niveau bas équipement, TS liées aux défauts équipements
Autres : Végétation, Nettoyage PS (ex: locaux sociaux, couloirs, toilettes), nettoyage ouvrage sur consignation (ex : isolateur sales) Serrures, portes et groom (ferme porte), trappes, clôture HS (dégradée mais non urgent), concertina / barbelées
P2 :
Autres : stockage matériel

## Curatif PS - MAJ 20,09,2024
Poste Source | Evènement | Date de détection | Ouvrage | Détail | Priorité | Etat | Échéance | Entité
ALSACE |  |  |  | Absence d’éclairage au niveau des salles aéros + conservateurs des TR611 et TR613 |  | Réalisée
ALSACE |  |  |  | Aeros tr611 a nettoyer |  | Réalisée
ALSACE |  |  |  | Aeros tr612 a nettoyer |  | Réalisée
ALSACE |  |  |  | Aeros tr613 a nettoyer |  | En cours
ALSACE |  |  |  | affichage amiante KO |  | A réaliser
ALSACE |  |  |  | affichage SF6 KO |  | Réalisée
ALSACE |  |  |  | Ancien coffret à déposer au niveau de l'entrée, à côté du coffret de présence |  | Réalisée
ALSACE |  |  |  | Chauffage HS dans tout le poste |  | A réaliser
ALSACE |  |  |  | eclairage a revoir dans la grille HTA611 et 612 au niveau cuves de la PIT |  | En cours
ALSACE |  |  |  | Eclairage de l’intégralité du poste (salles rames, salle CC, couloirs etc…) |  | Réalisée
ALSACE |  |  |  | Fuite d’eau au RDC venant des étages (impossible de faire couler de l’eau à partir du R+1 sans inonder le RDC) |  | Réalisée
ALSACE |  |  |  | Gachette barrière HS |  | Réalisée
ALSACE |  |  |  | Infiltration d’eau dans certaines salles rames |  | Réalisée
ALSACE |  |  |  | Moteur aero tr613 bruyant |  | A réaliser
ALSACE |  |  |  | partie fixe du 2L53 HS |  | Réalisée
ALSACE |  |  |  | Portail entrée PSEM (très dur et cassé, impossible à fermer à moins de trois personnes avec la dépression) |  | Réalisée
ALSACE |  |  |  | porte de secours au R+2 HS |  | A réaliser
ALSACE |  |  |  | Serrure local batteries à changer |  | A réaliser
ALSACE |  |  |  | Stationnement des deux roues de plus en plus problématique, voir ce qu’il est possible de faire |  | Réalisée
ALSACE |  |  |  | Stockage de DJHTA + MALT dans une des salle rames |  | Réalisée
ALSACE |  |  |  | TR611 : Problème Inter-sectionneurs : contact non franc qui indique un Problème de positions |  | Réalisée
ALSACE |  |  |  | TR611 et TR612 : Fuite d’huile sur la borne HTA, investigation à intégrer lors de la sortie d’ouvrage. |  | En cours
ALSACE |  |  |  | TR612 : Problème Inter-sectionneurs : contact non franc qui indique un Problème de positions |  | Réalisée
ALSACE |  |  |  | TR612 Pose des caillebotis en loge |  | Réalisée
ALSACE |  |  |  | TR612 Recherche de fuite SF6 en loge sur les traversés HTB |  | Réalisée
ALSACE |  |  |  | TR613 : Problème Inter-sectionneurs : contact non franc qui indique un Problème de positions |  | Réalisée
ALSACE |  |  |  | Tubulure Alimentation d’eau couloir aéro dessoudée |  | Réalisée
ALSACE |  |  |  | Vérification du pont roulant |  | Réalisée
AMPERE |  |  |  | 2 Néon HS dans la rame A |  | Réalisée
AMPERE |  |  |  | Absence de bagues câbles HTA au niveau de la Grille HTA TR611 |  | En cours
AMPERE |  |  |  | Affichage réglementaire nouveaux ancrages individuel loge PIT AT à faire |  | A réaliser
AMPERE |  |  |  | beaucoup de poussière sur la RPN et les TT du TR 611 |  | Réalisée
AMPERE |  |  |  | Bloc secours HS sous sol TR611 |  | Réalisée
AMPERE |  |  |  | Bruit Moteur aeros TR 612 bas droit |  | Réalisée
AMPERE |  |  |  | Complément huile conservateur à faire |  | Réalisée
AMPERE |  |  |  | Contrôle fuite sous sol post nettoyage / curage |  | A réaliser
AMPERE |  |  |  | Contrôler intégrité des échelles et autres équipements cuve pompe surverse TR611 |  | A réaliser
AMPERE |  |  |  | Défaut interne PSEM compartiments A, D, E, H PHA, B, C |  | Réalisée
AMPERE |  |  |  | Défaut ventilateur de gaine créant défaut ventilation cuve de barbotage |  | A réaliser
AMPERE |  |  |  | Eclairage extérieur HS + prises exterieurs HS DJ declenche |  | A réaliser
AMPERE |  |  |  | Eclairage local UA HS |  | Réalisée
AMPERE |  |  |  | Eclairage sous sol TR611 à remplacer |  | Réalisée
AMPERE |  |  |  | Eclateur mal réglé sur les phases A et C du tr 613 |  | En cours
AMPERE |  |  |  | Etais en bout de galerie |  | A réaliser
AMPERE |  |  |  | Gestion évacutation et inflitrations d'eau |  | A réaliser
AMPERE |  |  |  | Groom HS loge TR612 |  | Réalisée
AMPERE |  |  |  | Groom HS loge TR613 |  | Réalisée
AMPERE |  |  |  | Groom portes HS et porte gondolées |  | Réalisée
AMPERE |  |  |  | Manque identification des DJ HTA dans les rames A,B,C,D,E,F,G |  | A réaliser
AMPERE |  |  |  | Manque support TC S47 sous rame |  | A réaliser
AMPERE |  |  |  | Manque triangles de signalisations sur la cloture vieux poste |  | A réaliser
AMPERE |  |  |  | Moteur de ventilation de l’AT112 est HS |  | Réalisée
AMPERE |  |  |  | Nettoyage / curage regards et cuve pompe surverse TR611 |  | A réaliser
AMPERE |  |  |  | Nettoyage aéros + locaux entrée d'air a faire! |  | Réalisée
AMPERE |  |  |  | Nettoyage des locaux sociaux à prévoir après intervention « AEVIA » |  | Réalisée
AMPERE |  |  |  | Nombreux caches des protections des cellules HTA retirés |  | En cours
AMPERE |  |  |  | Plaque identif des AR HTA du TR612 + 613 |  | A réaliser
AMPERE |  |  |  | Plusieurs câbles (BT) coupés et non isolés dans la loge TR613 + câbles enroulés dans la loge du TR613 |  | Réalisée
AMPERE |  |  |  | plusieurs cables BT coupes dans la loge du 613 |  | Réalisée
AMPERE |  |  |  | Porte armoire PSEM TR 612 HS |  | Réalisée
AMPERE |  |  |  | Rame G+H manque les protections en haut des cellules |  | A réaliser
AMPERE |  |  |  | Recenssement stock DJ HTA fonctionnel |  | A réaliser
AMPERE |  |  |  | Récupérer les compresseurs |  | Réalisée
AMPERE |  |  |  | Relamping salle rame A |  | Réalisée
AMPERE |  |  |  | Relamping salle rame E |  | Réalisée
AMPERE |  |  |  | Relamping salle rame I |  | A réaliser
AMPERE |  |  |  | RGT coupé en bout de galerie |  | A réaliser
AMPERE |  |  |  | Serrure HS TR613 côté piste lourde |  | Réalisée
AMPERE |  |  |  | Serrure loge AT pelouse HS |  | Réalisée
AMPERE |  |  |  | Serrure porte galerie pas en locken |  | A réaliser
AMPERE |  |  |  | seuls les bpag du bat 20KV fonctionnent le reste ne fonctionne pas |  | Réalisée
AMPERE |  |  |  | Silicagel à changer sur les assecheur régleur du 611 et 613 |  | Réalisée
AMPERE |  |  |  | Sous-sol sous rame G gros grésillement (TC ??) |  | A réaliser
AMPERE |  |  |  | Stockage matériel loge AT111 |  | Réalisée
AMPERE |  |  |  | Téléphones PS non fonctionnels |  | Réalisée
AMPERE |  |  |  | TR 612 roulement à changer sur l’aéroréfrigérants bas droit |  | Réalisée
AMPERE |  |  |  | TR611 : Complément Conservateur Régleur à faire |  | Réalisée
AMPERE |  |  |  | Trappe ventil loge AT111 maintenue ouverte par une planche |  | Réalisée
AMPERE |  |  |  | Trémies grille HTA TR612 + AT112 a boucher |  | A réaliser
AMPERE |  |  |  | ARR 71 et 91 étaient en défaut mineurs |  | Réalisée
AMPERE |  |  |  | TA en défaut liaison |  | Réalisée
AMPERE |  |  |  | Faisceaux TR611 sales |  | A réaliser
AMPERE |  |  |  | Compact local redresseur TGBT consigné (besoin de ventiler avec chaleurs) |  | A réaliser
AMPERE |  |  |  | Le câble « 21/CRF E/CRF F » n’est pas raccordé dans le CRF de la RAME E. Il est bien câblé dans la rame F |  | A réaliser
AMPERE |  |  |  | Liaison équipotentielle à reprendre sur la porte du local RPN 611 (remplacement tresse) |  | A réaliser
AMPERE |  |  |  | Dysfonctionnement P17 / Défaillance Terre <=> Premières mesures réalisées, à poursuivre |  | En cours
AMPERE |  |  |  | Défaut terre présent sur la centrale |  | A réaliser
AMPERE |  |  |  | Tresse de MALT de la porte rame A coté piste lourde HS |  | Réalisée
ARGENTEUIL |  |  |  | Batiment tres sale |  | Réalisée
ARGENTEUIL |  |  |  | Concertina HS derriere les condos |  | En cours | travaux en cours demolition
ARGENTEUIL |  |  |  | Condos HS a evacuer |  | A réaliser
ARGENTEUIL |  |  |  | DJ HTA sans BIG BAG |  | A réaliser
ARGENTEUIL |  |  |  | eclairage exterieur HS |  | A réaliser
ARGENTEUIL |  |  |  | Eclairage partie RTE et partie bâtiment HTA |  | A réaliser
ARGENTEUIL |  |  |  | EMIC PA HS |  | Réalisée
ARGENTEUIL |  |  |  | nombreux câbles sans MALT dans le sous sol |  | A réaliser
ARGENTEUIL |  |  |  | Passer bouton coffret présence en face avant |  | A réaliser
ARGENTEUIL |  |  |  | Portail a dépanner |  | Réalisée
ARGENTEUIL |  |  |  | Refixer au mur tuyau d'eau loge TR612 |  | Réalisée
ARGENTEUIL |  |  |  | Réparation portail automatique |  | Réalisée
ARGENTEUIL |  |  |  | STA + STB TR612 HS |  | En cours
ARGENTEUIL |  |  |  | STA + STBTR611 HS |  | Réalisée
ARGENTEUIL |  |  |  | Telephone fixe HS |  | A réaliser
ARGENTEUIL |  |  |  | Tremie a reboucher R91 |  | A réaliser
ARGENTEUIL |  |  |  | TS porte ouverte HS depuis le déplacement du portail par RTE |  | A réaliser
ARGENTEUIL |  |  |  | PORTAIL ELECTRIQUE : Fermeture difficile vigilance bonne fermeture |  | A réaliser
ARGENTEUIL |  |  |  | Analyse R20 problème position |  | Réalisée
ARGENTEUIL |  |  |  | Entretien DJ et dépannage relais : Position F couplage R20 |  | A réaliser
ARGENTEUIL |  |  |  | AT113 : Tresses de terre extrémités dérracordées |  | A réaliser
ARGENTEUIL |  |  |  | AT113 : Ecoulement RLT |  | A réaliser
ARGENTEUIL |  |  |  | Climatisation salle CC HS |  | En cours
ARGENTEUIL |  |  |  | Grille TR312 : Désherbage à prévoir |  | A réaliser
ARGENTEUIL |  |  |  | TR611 : Aéros sales |  | A réaliser
ARGENTEUIL |  |  |  | TR612 : Aéros sales |  | A réaliser
ARGENTEUIL |  |  |  | TR612 : Légère fuite haut TR |  | A réaliser
ARGENTEUIL |  |  |  | Une fuite au niveau de la pompe TR612 a été constaté. |  | A réaliser
ARGENTEUIL |  |  |  | Dans la grille 611-1, niveau d’huile du TIP de la phase 2 est au minimum |  | A réaliser
ARGENTEUIL |  |  |  | Un câble de terre reliant la cuve TR à l’armoire filerie est déconnecté sur le TR611 |  | Réalisée
ARGENTEUIL |  |  |  | Dans la sous-tranche de plusieurs départ (DJ débrochés), il manque des module de protections (R27,R33,R37,R67 et R96) |  | A réaliser
ARGENTEUIL |  |  |  | Coulure RLT sur les liaison HTA de l’AT 113. |  | A réaliser
ARGENTEUIL |  |  |  | Les Liaisons HTA de l’AT 111 ne sont pas identifiées côté Rame. |  | A réaliser
ARGENTEUIL |  |  |  | Niveau d’huile TIP sur le TR315 n’est pas lisible. |  | A réaliser
ARGENTEUIL |  |  |  | Les Locaux TSA sont dans un mauvais état niveau propreté. |  | A réaliser
ARGENTEUIL |  |  |  | Défaut DJ R52 et 54, traiter défaut en urgence |  | Réalisée
ARGENTEUIL |  |  |  | Traitement défaut R52 R54 de anière pérenne (conditions à retirer) |  | A réaliser
BOULE |  |  |  | SSI : en dérangement + zone HS + AES 1 et 3 en défaut batteries |  | A réaliser
BOULE |  |  |  | Température élévée dans la salle contrôle commande |  | A réaliser
BOULE |  |  |  | Niveau d'huile bas dans le compartiment régleur TR 612 |  | A réaliser
BOULE |  |  |  | Légère fuite niveau tuyauterie aéro TR612 |  | A réaliser
BOULE |  |  |  | Enretiens aéro à prévoir sur les 3 transfo |  | A réaliser
BOULE |  |  |  | Pas d'éclairage dans l'armoire de cmmde PSEM TR 613 |  | A réaliser
BOULE |  |  |  | Bruit anormal vers l'armoire régleur TR611 |  | A réaliser
BOULE |  |  |  | Locaux PIT sentent l'humidité. |  | A réaliser
BOULE |  |  |  | Terre batterie tjrs en apparition |  | A réaliser
BOULE |  |  |  | Défaut mineur sur la TCFM |  | A réaliser
BOULE |  |  |  | Plusieurs point d'éclairage ne fonctionnent pas au sous sol -2 |  | A réaliser
BOULE |  |  |  | Sur les câbles HTB Du TR 611 et 613, il manque les bagues d'identifications |  | A réaliser
BOULE |  |  |  | Défaut ventil A sur le TR 613 |  | A réaliser
BOULE |  |  |  | Défaut ventil B sur le TR 612 |  | A réaliser
BOULE |  |  |  | Défaut ventil B sur le TR 611 |  | A réaliser
BOULE |  |  |  | Trémis à boucher dans le local conservateur TR 611 et 612 au R+2 |  | A réaliser
BOULE |  |  |  | les faisceaux des aéros TR611 en mauvais état |  | A réaliser
BOULE |  |  |  | Les SLP de toutes les arrivées sauf le 6U23 étaient désactivées. Après avoir échangé avec le CCO, la commande de la MES SLP n’est pas configurée côté ACR. Avec l’accord de M.MAS, j’ai passé la commande de MES SLP depuis le PO sur les éléments suivants : 6U11, 6U12, 6U32,6U33 et TR611. |  | Réalisée
BOULE |  |  |  | Légère fuite au niveau d’un joint du circuit de refroidissement sur le TR612. |  | A réaliser
BILLANCOURT |  |  |  | Portail Pierre Grenier à reprendre |  | Réalisée
BILLANCOURT |  |  |  | Absence BPAG salle rame |  | A réaliser
BILLANCOURT |  |  |  | aero TR311 a nettoyer |  | A réaliser
BILLANCOURT |  |  |  | Aeros TR314 a nettoyer |  | A réaliser
BILLANCOURT |  |  |  | Aeros TR315 a nettoyer |  | A réaliser
BILLANCOURT |  |  |  | Aeros TR317 a nettoyer |  | A réaliser
BILLANCOURT |  |  |  | BPAG HS dans l'ensemble du PS |  | A réaliser
BILLANCOURT |  |  |  | Câble HTA 1D69 câbles coupés dans la cellule |  | En cours
BILLANCOURT |  |  |  | câble HTA 1D69 coupé dans la cellule |  | A réaliser
BILLANCOURT |  |  |  | Câbles BT coupés et laissés dans le couloir du bâtiment T |  | A réaliser
BILLANCOURT |  |  |  | Caissons anti-bruit du TR317 déposés |  | A réaliser
BILLANCOURT |  |  |  | Commande CI6 HS |  | A réaliser
BILLANCOURT |  |  |  | Desherbage a faire piste lourde devant les loges TR |  | Réalisée
BILLANCOURT |  |  |  | eclairage exterieur HS |  | A réaliser
BILLANCOURT |  |  |  | Empiètement barrièrage du décret 94 sur le décret 92 |  | A réaliser
BILLANCOURT |  |  |  | iso grille HTA TR312 a nettoyer |  | A réaliser
BILLANCOURT |  |  |  | iso grille HTA TR313 a nettoyer |  | A réaliser
BILLANCOURT |  |  |  | iso grille HTA TR314 a nettoyer |  | A réaliser
BILLANCOURT |  |  |  | iso grille HTA TR315 a nettoyer |  | A réaliser
BILLANCOURT |  |  |  | iso grille HTA TR317 a nettoyer |  | A réaliser
BILLANCOURT |  |  |  | iso TR311 sales |  | A réaliser
BILLANCOURT |  |  |  | Joints fenêtre 2ieme étage HS salle stockage |  | A réaliser
BILLANCOURT |  |  |  | KlaxonHS |  | A réaliser
BILLANCOURT |  |  |  | Locken HS partie extérieur du portail |  | A réaliser
BILLANCOURT |  |  |  | Lot TR312 déposé et laissé au sol |  | A réaliser
BILLANCOURT |  |  |  | Malfaçon au niveau du mur extérieur de la nouvelle ½ rame 3B |  | A réaliser
BILLANCOURT |  |  |  | MAnque affichage AT 14 et 15 |  | A réaliser
BILLANCOURT |  |  |  | Manque baguage cable HTA dans plusieurs rames |  | A réaliser
BILLANCOURT |  |  |  | PIT en derangement aT26+ TR317 |  | A réaliser
BILLANCOURT |  |  |  | PIT HS: Zone2(AT26) et zone14(TR317) hors service |  | En cours
BILLANCOURT |  |  |  | Présence d’un étai dans la galerie HTA |  | A réaliser
BILLANCOURT |  |  |  | Prévoir Formation SSI |  | Réalisée
BILLANCOURT |  |  |  | Problème circulation huile TR314 + Aéros |  | Réalisée
BILLANCOURT |  |  |  | rames HTA tres poussiereuses suite aux travaux |  | A réaliser
BILLANCOURT |  |  |  | Sonnerie HS |  | A réaliser
BILLANCOURT |  |  |  | SSI HS: Zone 1(RDC) et zone 104(galerie coté RTE) hors service |  | A réaliser
BILLANCOURT |  |  |  | stockage au rDC normal? |  | A réaliser
BILLANCOURT |  |  |  | TR313 a nettoyer et bruit anormal moteur du milieu |  | A réaliser
BILLANCOURT |  |  |  | TR314 legere fuite bac au sol |  | A réaliser
BILLANCOURT |  |  |  | TS porte ouverte HS |  | A réaliser
BOULE |  |  |  | Absence de BAES dans les salles sous-rames |  | A réaliser
BOULE |  |  |  | Aeros TR612 a faire |  | Réalisée
BOULE |  |  |  | contacteur ventil loge 612 HS |  | A réaliser
BOULE |  |  |  | defaut mineur lot 1A-2A et 1B-2B |  | Réalisée
BOULE |  |  |  | Défaut voyant « ventil B » allumé TR611 |  | A réaliser
BOULE |  |  |  | Detecteur GAZ -2 (zone PIT) défaut batterie |  | Réalisée
BOULE |  |  |  | Eclairage gradins de condos HS |  | Réalisée
BOULE |  |  |  | eclairage sanitaires hommes HS |  | A réaliser
BOULE |  |  |  | Etanchéité coté piste lourde |  | Réalisée
BOULE |  |  |  | Extincteurs du PS non vérifié depuis 2020 |  | Réalisée
BOULE |  |  |  | GDP ne voit pas la présence Enedis et RTE |  | Réalisée
BOULE |  |  |  | Groom HS de la porte de la rame 3B |  | Réalisée
BOULE |  |  |  | Manque plaque identif sur l es câbles HTA (liste dans visite poste CEX) |  | A réaliser
BOULE |  |  |  | Nettoyage poste |  | Réalisée | plus defaut batterie desormais
BOULE |  |  |  | Niveau bas conservateur 612 |  | A réaliser | STOCK LIES AUX TR SUR PLACE
BOULE |  |  |  | Pas BAES sous les rames |  | A réaliser
BOULE |  |  |  | Pas d’alarme sonore |  | Réalisée
BOULE |  |  |  | Plaque signalétique présence SF6 à ajouter |  | Réalisée
BOULE |  |  |  | Plusieurs câbles HTA ne sont pas identifiés au sous-sol des rames |  | En cours
BOULE |  |  |  | plusieurs groom et serrures HS |  | Réalisée
BOULE |  |  |  | presence RTE ne remonte pas a l'ACR |  | A réaliser
BOULE |  |  |  | Présence trace pluie au niveau du TGBT (1er étage) + autres murs et sol |  | Réalisée
BOULE |  |  |  | Relamping du R-1 et salle rame 1B à prévoir |  | Réalisée
BOULE |  |  |  | Relamping R-1 a prevoir |  | Réalisée
BOULE |  |  |  | relamping rame 1B a faire |  | A réaliser
BOULE |  |  |  | SSI en dérangement : Dérangement AES (TR611 + TR613) + Surveillance alimentation |  | A réaliser
BOULE |  |  |  | Stock matériel au niveau des RPN 611 + 612 + 613 |  | A réaliser
BOULE |  |  |  | Trappes de ventil basses loges 611 et 613 a nettoyer |  | A réaliser
BOULE |  |  |  | trappes extraction haute loge 611 et 612 fermées |  | A réaliser
BOULE |  |  |  | Une boite type « coffret sous trottoir » se trouve à l’entrée de la galerie2 |  | En cours
BOULE |  |  |  | Voyant « trappes fermées » allumé TR612 apparemment PB sur câblage |  | A réaliser
COURBEVOIE |  |  |  | Absence TS Porte ouverte |  | A réaliser
COURBEVOIE |  |  |  | Aéros TR311 a nettoyer |  | A réaliser
COURBEVOIE |  |  |  | AEROS TR312 a nettoyer |  | A réaliser
COURBEVOIE |  |  |  | AEROS TR313 a nettoyer |  | A réaliser
COURBEVOIE |  |  |  | Besoin d’installation de miroir pour mieux contrôler l’état des conservateurs (TR312 + AT11) |  | A réaliser
COURBEVOIE |  |  |  | Besoin d’installation de miroir pour mieux contrôler l’état des conservateurs : ATR n°111 + ATR n°112 + TR n°312 + TR n°311 |  | A réaliser
COURBEVOIE |  |  |  | besoin miroir pour verif niveau conservateur 312+AT111+AT112 |  | A réaliser
COURBEVOIE |  |  |  | Câble 1M33 coupé mais raccordé dans la cellule |  | A réaliser
COURBEVOIE |  |  |  | Câbles HTA 1M14 (ARTERE COUPELLE) non fixé au mur comme les autres à coté |  | En cours
COURBEVOIE |  |  |  | Cellule 1M33 (ARTERE COULEUVRE) : Câbles coupés + laissés raccordés à la Cellule HTA |  | En cours
COURBEVOIE |  |  |  | Déplacement et changement technologie détecteur TR313 |  | A réaliser
COURBEVOIE |  |  |  | Eclairage HS (sous sol rame 2A/1B/1A/4A/Grille311/AT111/Liaison 20k/Loge TR311/Sanitaires/Eclairage globe) |  | En cours
COURBEVOIE |  |  |  | eclairages HS a divers endroits voir liste visite CEX |  | A réaliser
COURBEVOIE |  |  |  | Evacuation eau de plui bouchée piste lourde |  | A réaliser
COURBEVOIE |  |  |  | Evacuation eau de pluie bouchée (caniveau sur la piste lourde) |  | En cours
COURBEVOIE |  |  |  | Evacuation eau de pluie bouchée (caniveau sur la piste lourde) |  | A réaliser
COURBEVOIE |  |  |  | Groom HS : Porte principale/ Salle CC / Sous sol porte principale |  | A réaliser
COURBEVOIE |  |  |  | groom HS voir liste visite CEX |  | A réaliser
COURBEVOIE |  |  |  | KLAXON HS |  | A réaliser
COURBEVOIE |  |  |  | Libellés remontées info PIT non conforme <=> toute alarme hors déclenchement sont affiliées aux alarmes techniques DI bâtiments |  | A réaliser
COURBEVOIE |  |  |  | Locaux TSA empoussiérés |  | A réaliser
COURBEVOIE |  |  |  | Manque bagage cellules HTA et identif câbles HTA |  | A réaliser
COURBEVOIE |  |  |  | Nombreuses bagues d’identifications de câbles HTA manquantes |  | En cours
COURBEVOIE |  |  |  | Nombreuses identifications de Cellules HTA manquantes |  | En cours
COURBEVOIE |  |  |  | Nombreux tourets câbles laissés au fond du PS |  | A réaliser
COURBEVOIE |  |  |  | PIT en dérangement: Dérangement poids bouteilles TR312 |  | A réaliser
COURBEVOIE |  |  |  | PIT HS |  | A réaliser
COURBEVOIE |  |  |  | Problème bagotage SSI / Remplacement détecteur aéro TR313 |  | Réalisée | ampoule 48 V a commander
COURBEVOIE |  |  |  | Problème de condos |  | A réaliser | ampoule 48 V a commander
COURBEVOIE |  |  |  | Rames 3A/3B hors exploitation: Les Rames/DJHTA sont restés sur place sans surveillance SF6 |  | A réaliser
COURBEVOIE |  |  |  | Serrures HS Portail + Portillon (chainette installée) |  | Réalisée
COURBEVOIE |  |  |  | SSI en dérangement: Dérangement Zone DI8(Local Technique) et Zone DI10(Local Co2) |  | A réaliser
COURBEVOIE |  |  |  | Stockage de plusieurs DJ HTA posés au sol en salles Rame + TIP en loge TR313 |  | A réaliser
COURBEVOIE |  |  |  | Téléphones PS non fonctionnels |  | Réalisée
COURBEVOIE |  |  |  | Terre batterie à identifier |  | Réalisée
COURBEVOIE |  |  |  | TIP 313 HS |  | A réaliser
DANTON |  |  |  | Armoire commande DJ HTB TR315 : légère fuite au niveau du filtre. |  | Réalisée
DANTON |  |  |  | Avaloir à curer et pompe de relevage à renforcer |  | En cours
DANTON |  |  |  | Câble BT au sol capoté dans grille HTA du TR311 ? |  | A réaliser
DANTON |  |  |  | CI TR313 et TR 315 : ampoule HS . |  | A réaliser
DANTON |  |  |  | Coffrets ventilations TR311+TR312+TR314+TR315+AT4+AT24 :voyants de signalisation HS. |  | A réaliser
DANTON |  |  |  | Eclairage à reprendre dans salle CC |  | Réalisée
DANTON |  |  |  | Nettoyage à faire au sous-sols (attente palan) |  | Réalisée
DANTON |  |  |  | TR 312 Aéros groupe 1 HS |  | Réalisée
DANTON |  |  |  | TR313 :légère fuite au niveau de la phase 10 à déterminer. |  | Réalisée
DANTON |  |  |  | TR314 fuite d’huile Ph6 |  | En cours
DANTON |  |  |  | TR315 :légère fuite au niveau de la pompe |  | Réalisée
DANTON |  |  |  | 2 trémies à reboucher rame 4, à voir avec le réseau |  | En cours
DANTON |  |  |  | Centrale incendie à contrôler et extincteurs |  | Réalisée
DANTON |  |  |  | Création d’un muret autour de chaque pénétration pour stopper l’eau lors de l’entretien des aéros |  | A réaliser
DANTON |  |  |  | Eclairage HS coté PIT et PIC |  | Réalisée
DANTON |  |  |  | Matériel à classer et à ranger(relais, protection commande disj, TC…) |  | A réaliser
DANTON |  |  |  | PLEU à contrôler |  | A réaliser
DANTON |  |  |  | Relamping salle PIT+Couloir derrière grilles HTA |  | Réalisée
DANTON |  |  |  | Téléphone HS salle contrôle commande |  | Réalisée
DANTON |  |  |  | TR312 : Aéro groupe 1 HS |  | A réaliser
DANTON |  |  |  | TR312 : Fuite d'huile commande DJ HTB |  | Réalisée
DANTON |  |  |  | TR315 : Défaut aéro furtif |  | A réaliser
DANTON |  |  |  | Défaut clapet coupe feux en zone 9 |  | A réaliser
DANTON |  |  |  | PA HTB manque EMIC |  | A réaliser
DANTON |  |  |  | Trémies a bouchée 1T43 2T49 câbles coupé non mis a la terre 1t43 Défaut DJ3T43 3T14 et S4B |  | A réaliser
DANTON |  |  |  | Entretien aero a prévoir |  | A réaliser
DANTON |  |  |  | Pression a 7 BAR du TR 315 |  | A réaliser
DANTON |  |  |  | Niveau mini DJ HTB 313 |  | A réaliser
DANTON |  |  |  | Légère fuite d'huile DJ HTB 315 |  | A réaliser
DANTON |  |  |  | TSA 2 Bruit de tôle |  | A réaliser
DANTON |  |  |  | probleme de serrure at 14 |  | A réaliser
LA BRICHE |  |  |  | BPAG sous sol HS |  | Réalisée
LA BRICHE |  |  |  | Aeros 312 a nettoyer |  | A réaliser | 2024-05-21
LA BRICHE |  |  |  | Aeros 313 a nettoyer |  | Réalisée
LA BRICHE |  |  |  | AEROS 611 A NETTOYER |  | Réalisée
LA BRICHE |  |  |  | Certaines portes du bâtiments HTA ne sont pas à la terre. |  | Réalisée | 2024-05-21
LA BRICHE |  |  |  | CHAUFFAGE RAMES HS |  | Réalisée
LA BRICHE |  |  |  | Complément Huile Bâche DJ HTB TR611 PH8 à prévoir + fuite au niveau du filtre |  | Réalisée
LA BRICHE |  |  |  | Eclairage de l'ensemble des loges TR HS + prises de courant |  | Réalisée
LA BRICHE |  |  |  | etiquettage complet des departs a faire et inversion plaque identif salles rames 3 |  | Réalisée
LA BRICHE |  |  |  | Faire installer serrures loges TR 3XX. |  | A réaliser
LA BRICHE |  |  |  | Formation SSI à prévoir |  | A réaliser
LA BRICHE |  |  |  | Grésillement inquiétant Rame 1B |  | Réalisée
LA BRICHE |  |  |  | Installation radiateur dans la salle réserve. |  | Réalisée
LA BRICHE |  |  |  | La porte du coffret AR/AUTO TR 611 est cassé |  | Réalisée
LA BRICHE |  |  |  | Les portes d’accès au sous-sol et à la TCFM sont fracturées. |  | Réalisée
LA BRICHE |  |  |  | Manque affichage SF6 |  | Réalisée
LA BRICHE |  |  |  | Manque repères DJ HTA X50 à X59 dans la Rame 3A |  | Réalisée
LA BRICHE |  |  |  | nombreuses dalles HS coté bat HTA et dvant les condos |  | Réalisée
LA BRICHE |  |  |  | Pas de borne Wifi pour le réseau de l’entreprise dans le poste (Uniquement en salle PCCN). |  | A réaliser
LA BRICHE |  |  |  | Problème réglage SA TR611 (fermeture non conforme) |  | A réaliser
LA BRICHE |  |  |  | rames HTA tres poussiereues suite aux travaux |  | A réaliser
LA BRICHE |  |  |  | Relancer si les TPG sont bien installés |  | A réaliser
LA BRICHE |  |  |  | Remise au propre locaux sociaux (douche, toilette, mobilier etc…). |  | Réalisée
LA BRICHE |  |  |  | Serrure HS coté piste lourde loge TR611 |  | A réaliser
LA BRICHE |  |  |  | serrures a reprendre |  | Réalisée
LA BRICHE |  |  |  | SSI en derangement |  | Réalisée
LA BRICHE |  |  |  | Téléphones PS non fonctionnels |  | A réaliser
LA BRICHE |  |  |  | TS porte ouverte |  | A réaliser
LA BRICHE |  |  |  | Végétation envahissant ouvrages |  | Réalisée
LA BRICHE |  |  |  | Verrines TIP 611 a remplacer |  | A réaliser
LA BRICHE |  |  |  | la centrale incendie est fonctionelle mais ne communique pas avec le poste et l'ACR |  | A réaliser
LA BRICHE |  |  |  | Lot Rame 1 en défaut mineur / Lot auto en défaut mineur (Pb Switch FO) |  | A réaliser
LA BRICHE |  |  |  | Lot TR313 avec une rupture neutre active |  | A réaliser
LA BRICHE |  |  |  | Prot X92 en défaut Mineur |  | A réaliser
LA BRICHE |  |  |  | Chaleur importante dans les UA / Pas de clim dans le batiment RTE |  | A réaliser
LA BRICHE |  |  |  | départ BRIARD défaut mineur |  | A réaliser
LA BRICHE |  |  |  | aero 312 sales |  | A réaliser
LA BRICHE |  |  |  | DJ 611 fuite etna |  | A réaliser
LEVALLOIS |  |  |  | Alarme sonore (klaxon) HS |  | A réaliser
LEVALLOIS |  |  |  | Bagues d’identification de câbles HTA a vérifier sur l’ensemble des cellules HTA (ARR + Départs) |  | A réaliser
LEVALLOIS |  |  |  | Niveau 1 : vitre cassée et stockage matériel sur place |  | Réalisée
LEVALLOIS |  |  |  | Porte d’accès de la loge TR613 HS (ne se ferme pas) |  | A réaliser
LEVALLOIS |  |  |  | Absence de BP pour contrôle Eclairage extérieur +Eclairages Loges (travaux BRIPS) : - Loge TR611: Absence de BP- Eclairage toujours allumé - Loge TR612: BP HS – Eclairage toujours allumé - Loge TR613: BP HS – Eclairage toujours éteint |  | A réaliser
LEVALLOIS |  |  |  | Absence de système protection armoires BT dans le couloir Aeros lors des entretiens Aéros |  | A réaliser
LEVALLOIS |  |  |  | AT85 : Complément d'huile à prévoir + MP |  | Réalisée
LEVALLOIS |  |  |  | Bornier télécom non protégé au premier étage |  | A réaliser
LEVALLOIS |  |  |  | BPAG HS dans la totalité du PS suite à travaux BRIPS TR611? + 2 BPAG cassés au N+1 et au niveau du bâtiment 10kv |  | A réaliser
LEVALLOIS |  |  |  | Câbles BT suspendu dans le BAT |  | En cours
LEVALLOIS |  |  |  | Câbles HTA tirés non capotés dans la salle de brassage |  | A réaliser
LEVALLOIS |  |  |  | Couloir Grilles HTA/Selfs: Porte «provisoire» installés par le BRIPS non référables à clés |  | A réaliser
LEVALLOIS |  |  |  | Eclairage extérieur insuffisant + sous sol rame HS + loge TR613 HS |  | A réaliser
LEVALLOIS |  |  |  | Galerie : BP Alarme incendie posé à l’arrache en hauteur |  | A réaliser
LEVALLOIS |  |  |  | Gravas sur TC non protégé dans la Grille HTA 18 (TR611) |  | Réalisée
LEVALLOIS |  |  |  | Lot TR613 defaut C26 qui clignote |  | Réalisée
LEVALLOIS |  |  |  | Manque affichage sur les portes des rames |  | Réalisée
LEVALLOIS |  |  |  | Nettoyage appartement du 4ème étage |  | Réalisée
LEVALLOIS |  |  |  | Nombreuses bouteilles « d’Azote » et « d’Air synthé » stockées dans le PS depuis les travaux BRIPS du TR611 |  | A réaliser
LEVALLOIS |  |  |  | Porte d'accès à la galerie ne ferme pas |  | Réalisée
LEVALLOIS |  |  |  | Porte RDC accès extérieur ne se ferme à cause du bâti. |  | Réalisée
LEVALLOIS |  |  |  | Salles rames poussiéreuses |  | A réaliser
LEVALLOIS |  |  |  | Sous-sol Rame 2A : portes impossible à ouvrir F474 |  | A réaliser
LEVALLOIS |  |  |  | Stockage DJ HTA dans le batiment 10KV |  | Réalisée
LEVALLOIS |  |  |  | Stockage nombreux tourets câbles HTA sans zones dédiés |  | A réaliser
LEVALLOIS |  |  |  | Téléphone ok dans la salle contrôle commande mais inexistant/HS dans le reste du PS |  | A réaliser
LEVALLOIS |  |  |  | Tête détection SSI + chemins de câbles à refixer dans certains endroits |  | A réaliser
LEVALLOIS |  |  |  | TR613 : Miroir pour visualisation niveau conservateur non suffisant |  | A réaliser
LEVALLOIS |  |  |  | TS porte ouverte HS |  | A réaliser
MENUS |  |  |  | 2P43 à nettoyer |  | En cours
MENUS |  |  |  | Absence de la totalité des étiquetages (bagues) des câbles HTA en sous-sol (cellules HTA) |  | En cours
MENUS |  |  |  | Absence des identifications des portes des sous-sol Rames HTA |  | Réalisée
MENUS |  |  |  | Compteur D’eau ont été remplacer identification à faire |  | A réaliser
MENUS |  |  |  | PT 11 Câble non malté |  | En cours
MENUS |  |  |  | Serrure Locken à remplacer |  | Réalisée
MENUS |  |  |  | 1 Clim sur 2 en défaut dans la salle Contrôle commande et l’autre fait un bruit anormal |  | Réalisée
MENUS |  |  |  | ARMOIR dj HTB 612 VOYANT SF6 F8T612 ALLUMER |  | Réalisée
MENUS |  |  |  | Armoire sf6 dj htb 611 voyant allumer ph0 A0T et F0T et F4T |  | En cours
MENUS |  |  |  | Boîte dans les sous-sols de menus liaison TSA/réseau |  | A réaliser
MENUS |  |  |  | Compteur de manœuvres regl tr 612 HS commande à graisser |  | En cours
MENUS |  |  |  | Eclairage HS Salle rame 1 et couloirs salles rames |  | En cours
MENUS |  |  |  | Eclairage HS: SOUS SOL DES Rames 1, 2, 3 et 4 |  | A réaliser
MENUS |  |  |  | Extincteurs à reprendre |  | A réaliser
MENUS |  |  |  | Horodatage du C3S à reprendre |  | A réaliser
MENUS |  |  |  | Pas d'éclairage dans la salle aéro (haut et bas) et conservateur du 612 ni couloir conservateur 612 |  | En cours
MENUS |  |  |  | Prévoir le retrait du rince œil bon jusqu'au 09/22 |  | A réaliser
MENUS |  |  |  | Raccordement borne électrique 7kW |  | Réalisée
MENUS |  |  |  | Rames5A/5B hors exploitation : Présence importante de poussière dans la salle rame et sur le matériel. |  | A réaliser
MENUS |  |  |  | Révision DJ mastergrid |  | Réalisée
MENUS |  |  |  | Salle Batteries : Absence de système d’aération fonctionnel |  | Réalisée
MENUS |  |  |  | Salle GE : Porte coupe-feu de la pièce ne se ferme plus |  | A réaliser
MENUS |  |  |  | SSI en dérangement propriété RTE sur relevé partagé actuel |  | A réaliser
MENUS |  |  |  | Stockage matériel dans la salle contrôle commande (sans balisage) |  | A réaliser
MENUS |  |  |  | Stockage matériel sans balisage au niveau du rdc : salle contrôle commande, salle redresseurs et au niveau du -2 : PSEM/PIT |  | A réaliser
NANTERRE |  |  |  | 1F12 coupé dans la cellule |  | A réaliser
NANTERRE |  |  |  | Anciens AT43 et AT46 : Câbles HTA laissés sur place (queue de chantier BRIPS ?) |  | A réaliser
NANTERRE |  |  |  | BPAG absent: Salle UA, intégralité des Grilles HTA TR611-612-613-614 (intérieur et extérieur), intégralité des salles rames (sauf Rame 7), intégralité des salles sous-sol rames (sauf rame 7), aérien 225kv entièrement |  | A réaliser
NANTERRE |  |  |  | BPAG HS : Salle Rame 7, sous-sol rame 7, TR612, TR614, TR613 (1/2 HS) |  | A réaliser
NANTERRE |  |  |  | BPAG rame 7A et B HS |  | A réaliser
NANTERRE |  |  |  | BPAG sous-sol rame 7 HS |  | A réaliser
NANTERRE |  |  |  | Câbles BT posé au sol dans l’entrée bâtiment HTA (chantier RTE sans zone de travail ?) |  | Réalisée
NANTERRE |  |  |  | Câbles entre condo et grille TR613 Faire virer les cellules et les câbles |  | Réalisée
NANTERRE |  |  |  | Cellule HTA FT33 + 2F54 : Trémies rebouchées a la mousse expansive |  | A réaliser
NANTERRE |  |  |  | Changer les voyants coffret de présence |  | A réaliser
NANTERRE |  |  |  | Cloture HS fosse déportée |  | A réaliser
NANTERRE |  |  |  | Dalles cassées entre les minis grilles HTA du transformateur 613 et 614. |  | Réalisée
NANTERRE |  |  |  | Dalles cassées ou absentes |  | Réalisée
NANTERRE |  |  |  | Fosse déportée ENEDIS vide d'eau |  | A réaliser
NANTERRE |  |  |  | Goudronnage devant le PS |  | Réalisée
NANTERRE |  |  |  | Local Condos CF01 : Plusieurs DJHTA laissés à l’intérieur |  | A réaliser
NANTERRE |  |  |  | Pas de téléphone fonctionnels |  | Réalisée
NANTERRE |  |  |  | Plusieurs chauffage HS dans les rames ( rames 3, 5,6) |  | A réaliser
NANTERRE |  |  |  | Rame3 : Barre anti-panique cassée |  | Réalisée
NANTERRE |  |  |  | Relamping a faire |  | Réalisée
NANTERRE |  |  |  | Relancer GDP sur l’accès cassé au niveau du bâtiment 20kV |  | Réalisée
NANTERRE |  |  |  | Risque plain-pied salle rame N°4 |  | A réaliser
NANTERRE |  |  |  | Salle UA : câbles non identifiés, tresses de câbles non raccordées |  | Réalisée
NANTERRE |  |  |  | Serrure BR RTE avec tranches ENEDIS TR611 explosé |  | A réaliser
NANTERRE |  |  |  | Serrure porte vitré HS couloir bâtiment HTA |  | Réalisée
NANTERRE |  |  |  | Serrures bâtiments HTA avec des Locken RTE exclusif : Impossible à ouvrir par ENEDIS – Actuellement le bâtiments HTA reste ouvert 24/24 |  | Réalisée
NANTERRE |  |  |  | Sous-sol Rame 2: Protection mécanique câble HTA cassé au sol |  | A réaliser
NANTERRE |  |  |  | TR614 nettoyage aeros |  | Réalisée
NANTERRE |  |  |  | Trémie a reboucher 1F29 |  | A réaliser
NANTERRE |  |  |  | Trémie HTA 1F29 à reboucher |  | En cours
NANTERRE |  |  |  | Tresse de terre 2F70 non câblée (BO MONTMAGNY) |  | En cours
NANTERRE |  |  |  | Défaut liaison TA est passé en disparition suite au redémarrage. |  | Réalisée
NANTERRE |  |  |  | Manque le module ECCD dans la sous tranche sur les départs 1F23 et FT12 (Départs O+débrochés) |  | A réaliser
NANTERRE |  |  |  | Niveau d’huile de l’AT 03 à surveiller |  | A réaliser
NANTERRE |  |  |  | Silicagel à changer sur le TR 611 |  | A réaliser
NANTERRE |  |  |  | Un ICH à l’arrêt sur le TR612 (j’ai vérifié les relais des deux pompes KM1 et KM2 fonctionnent) |  | A réaliser
NANTERRE |  |  |  | Coulure de la RLT sur les liaisons HTA TR611/612 (Risque de déclenchement par la masse grille) |  | A réaliser
NANTERRE |  |  |  | Température armorie régleur TR614 |  | Réalisée
NANTERRE |  |  |  | Trémis à boucher la rame 4 et 6 + 1F12 + 1F29 + FT15 |  | A réaliser
NANTERRE |  |  |  | Niveau d'huile sur le TR612 n'est pas très lisible |  | A réaliser
NANTERRE |  |  |  | Entretien aéro à prévoir sur le TR611 + TR614 |  | A réaliser
NANTERRE |  |  |  | Fuite au niveau du pressostat de la commande DJ HTB 613 PH4 |  | A réaliser
NANTERRE |  |  |  | Terre batterie sur le redresseur CC |  | A réaliser
NANTERRE |  |  |  | Coulure matiere RLT sur les grille du TR611 et 612 |  | A réaliser
NANTERRE |  |  |  | Ecl a revoir sur le DJ de commande du TR 612 |  | A réaliser
NOVION |  |  |  | Local UA /redresseurs sans aération -> températures élevées |  | A réaliser
NOVION |  |  |  | Problème de gestion de l’eau avec deux compteur différents, récupérer l’autorisation de RTE d’utiliser égalements leurs arrivées plus pratique pour nettoyage des aéros |  | Réalisée
NOVION |  |  |  | Batiment HTA a nettoyer |  | A réaliser
NOVION |  |  |  | Borne anti stationnement : boitier commande HS |  | Réalisée
NOVION |  |  |  | BPAG ok mais présence de seulement 3 BPAG en sous-sol |  | A réaliser
NOVION |  |  |  | Câble HTA coupé au niveau du sol de la cellule HTA N95 BO MONTMAGNY |  | En cours
NOVION |  |  |  | Câble touché sur le parking lors de terrassement pour travaux RTE (sur le chantier de renouvellement du contrôle d’accès) laissé sans suite. |  | A réaliser
NOVION |  |  |  | Chariot d’essai embroché dans la cellule N24 (était déjà présent en 2021 suite à une précédente visite) BO MONTMAGNY |  | En cours
NOVION |  |  |  | Chauffage : rame L, K, J inexistant, ne fonctionne pas dans rame G, H, C, pulsadis |  | A réaliser
NOVION |  |  |  | Croisement de DJHTA dans plusieurs cellules + quelques DJ HTA abandonnées désossées |  | A réaliser
NOVION |  |  |  | Désherbage à prévoir |  | A réaliser
NOVION |  |  |  | Eclairage a reprendre dans la loge du TR616 |  | A réaliser
NOVION |  |  |  | éclairage HS armoire commande 610 ph 4 |  | Réalisée
NOVION |  |  |  | Eclairage HS dans certaines galeries |  | A réaliser
NOVION |  |  |  | Fuite sur le pressostatdu TR 610 ph4 |  | Réalisée
NOVION |  |  |  | Fuite sur le TR 612 au niveau de la bride clapet CEM |  | Réalisée
NOVION |  |  |  | Manque plusieurs diviseur capacitif dans toute les rames |  | A réaliser
NOVION |  |  |  | Matériel de stockage non balisé sur le parking (suite à travaux RTE ?) |  | A réaliser
NOVION |  |  |  | N57 N47 cables MALT au sol |  | A réaliser
NOVION |  |  |  | N95 cable HTA coupé au sol |  | A réaliser
NOVION |  |  |  | Nettoyage locaux sociaux |  | Réalisée
NOVION |  |  |  | Pièce OMF : Décharge sauvage de matériel + composants |  | A réaliser
NOVION |  |  |  | Pieds structure ex JDB presents |  | A réaliser
NOVION |  |  |  | Plusieurs condo gonflé |  | A réaliser
NOVION |  |  |  | Présences de câbles BT devant les TR612/614 non passés dans des caniveaux |  | A réaliser
NOVION |  |  |  | Rame c manque etiquettage |  | A réaliser
NOVION |  |  |  | SA 610 barre 1 ph0 mal réglé |  | A réaliser
NOVION |  |  |  | Salles rames poussiéreuses |  | A réaliser
NOVION |  |  |  | Sol instable niveau aerien 225KV |  | A réaliser
NOVION |  |  |  | SSI en dérangement Détecteur en galerie qui pose problème à déplacer. |  | A réaliser
NOVION |  |  |  | SSI en derangement pour la galerie + zone mise hors service |  | A réaliser
NOVION |  |  |  | Système fermeture du Portail en mauvais état + système bornes anti stationnement HS |  | A réaliser
NOVION |  |  |  | TIP TR616 niveau d'huile a compléter |  | A réaliser
NOVION |  |  |  | TR 614 baches remplit d'huile et d'eau |  | A réaliser
NOVION |  |  |  | TR312 aeros a nettoyer |  | A réaliser
NOVION |  |  |  | TR312 bruits d'helices |  | A réaliser
NOVION |  |  |  | TR312 : Eclairage à reprendre à l’intérieur de la loge + éclairage tombé à l’extérieur |  | A réaliser
NOVION |  |  |  | TR314 aeros a nettoyer |  | A réaliser
NOVION |  |  |  | TR612 : Pompe HS + Bruit anormal au niveau d’un moteur (bas droit) |  | A réaliser
NOVION |  |  |  | TR612 areos a nettoyer |  | Réalisée
NOVION |  |  |  | TR614 : Bruit anormal pompe Huile + TR s’enfonce (sol instable) |  | A réaliser
NOVION |  |  |  | TR614 bruit a la pompe |  | A réaliser
NOVION |  |  |  | TR614 fuites existantes et conservateur vide |  | A réaliser
NOVION |  |  |  | TR614 : Présence fuite Huile + Bâche rempli huile/eau à vider + Bruit au niveau de la pompe |  | Réalisée
NOVION |  |  |  | Tremie s non rebouchées N44,N84,N46,N75,N74,N73,N72 |  | A réaliser
NOVION |  |  |  | Trémies mal rebouchées au niveaux des cellules HTA N72,N73,N74,N75 et N84 BO MONTMAGNY |  | En cours
NOVION |  |  |  | Trémies non rebouchées au niveau des cellules HTA N77 et N112 BO MONTMAGNY |  | En cours
NOVION |  |  |  | tS porte ouverte HS |  | A réaliser
NOVION |  |  |  | Aéro désequilibré TR616 |  | A réaliser
NOVION |  |  |  | Végétation à surveiller assez haute |  | A réaliser
NOVION |  |  |  | 610 ph4 616 ph0 616 ph4 616 ph8 niveau bas |  | A réaliser
NOVION |  |  |  | Centrale incendie en derangement |  | A réaliser
NOVION |  |  |  | Nid d'oiseau |  | A réaliser
NOVION |  |  |  | TA: tss3 allumé + df liaison |  | A réaliser
PUTEAUX |  |  |  | 225KV aerien eclairage HS dans la zone TR/grille HTA 612 |  | A réaliser
PUTEAUX |  |  |  | Absence BPAG Loge TR613 + Absence BPAG niveau 225KV aérien |  | A réaliser
PUTEAUX |  |  |  | Absence de sabot de terre dans la grille HTA 612 |  | A réaliser
PUTEAUX |  |  |  | Alarme sonore HS : Bâtiment HTA + Nouveau Bâtiment TR |  | A réaliser
PUTEAUX |  |  |  | Ancienne LS HTB 612 coupée mais non capotée/MALT |  | A réaliser
PUTEAUX |  |  |  | AT23 et AT36 : Terrassement devant les loges |  | A réaliser
PUTEAUX |  |  |  | Barre anti-panique sous-sol TR612 HS |  | A réaliser
PUTEAUX |  |  |  | Câbles HTA coupés et laissés racco dans les cellules HTA : 1H64 + 1H63 |  | A réaliser
PUTEAUX |  |  |  | Canalisation dans les loges TR611 + 612 non raccordées à la terre |  | A réaliser
PUTEAUX |  |  |  | Dalles manquantes côté 225KV |  | A réaliser
PUTEAUX |  |  |  | Dans les armoires du tr612 Pas d'éclairage (ampoule changer mais pas d’éclairage) |  | Réalisée
PUTEAUX |  |  |  | Eau dans les galeries |  | En cours
PUTEAUX |  |  |  | Eclairage Aérien HS |  | A réaliser
PUTEAUX |  |  |  | Eclairage partiel : Rame 6 + Aérien 225kv + Ancienne Loge TR611+ Loge TR613 + sous-sol Grille HTA |  | A réaliser
PUTEAUX |  |  |  | Escaliers : Vitre cassé |  | A réaliser
PUTEAUX |  |  |  | Extincteur bâtiment HTA: Dernière vérification en 2021 |  | A réaliser
PUTEAUX |  |  |  | Grille HTA 611 + 612 : Canalisation proche des moserglaser + collier serrage non mis à la terre |  | A réaliser
PUTEAUX |  |  |  | Groupe moto-ventilateur des Aeros TR611(sous tension) et TR612 (en exploitation) : Absence de liaison équipotentielle |  | A réaliser
PUTEAUX |  |  |  | Impossible de voir le niv d’huile de l’AT 36 verrine très sale |  | A réaliser
PUTEAUX |  |  |  | Manque badges d’accès coté 225KV pour l’AMEPS |  | Réalisée
PUTEAUX |  |  |  | Nombreuses trémies à reboucher dans le bâtiment TR (loge, etage, etc) |  | A réaliser
PUTEAUX |  |  |  | Nombreux points d'infiltration eau dans le nouveau batiment |  | A réaliser
PUTEAUX |  |  |  | Nouveau bâtiment : Plusieurs câbles BT au sol sans zone de travail |  | A réaliser
PUTEAUX |  |  |  | Nouvelle LS HTB 612 raccordée sur TR : Limailles présente en sous-sol, LS en cours de fixation dans la loge TR, LS non fixée en sous-sol, TC non mis en place |  | A réaliser
PUTEAUX |  |  |  | Pas d'éclairage dans le local TCFM |  | A réaliser
PUTEAUX |  |  |  | Plusieurs dalles cassé au niveau dans la partie 225KV |  | A réaliser
PUTEAUX |  |  |  | Plusieurs DJ HTA dans les salles rames + stockage materiel salle contrôle commande |  | A réaliser
PUTEAUX |  |  |  | Plusieurs trémies de cellules HTA non rebouchés (Rames 5 et 6) + Inscription à l’indélébile sur Cellule HTA 1H38 |  | En cours
PUTEAUX |  |  |  | Portes des salles des aéros TR611 et TR612 tape contre un tube iro : bloque-porte ? |  | A réaliser
PUTEAUX |  |  |  | Salle PIT : Stockage matériel |  | A réaliser
PUTEAUX |  |  |  | Salle RPN 612 asséché mais trace d’eau sur le TC (connectique S2 ?) |  | A réaliser
PUTEAUX |  |  |  | Salle SAPUT1 – 2I+2P : Stockage matériel et Groom HS |  | A réaliser
PUTEAUX |  |  |  | Serrure Locken HS sur Portail bâtiment HTA |  | A réaliser
PUTEAUX |  |  |  | Serrure Locken Loge TR611 HS |  | A réaliser
PUTEAUX |  |  |  | Sous-sol bâtiment HTA : Nombreux câbles HTA coupés, non capotés et MALT |  | A réaliser
PUTEAUX |  |  |  | Sous-sol nouveau bâtiment : Pompe HS ? Besoin de réarmement régulier |  | A réaliser
PUTEAUX |  |  |  | Stockage de planches en bois dans la salle des aeros TR612 |  | A réaliser
PUTEAUX |  |  |  | Stockage de plusieurs DJ HTA dans les salles Rames. |  | Réalisée
PUTEAUX |  |  |  | Stockage materiel interieur et exterieur |  | A réaliser
PUTEAUX |  |  |  | Téléphone HS |  | Réalisée
PUTEAUX |  |  |  | TIP TR613 HS |  | A réaliser
PUTEAUX |  |  |  | TR611 (ancien) prévoir vidange conservateur et transfo partie haute |  | Réalisée
PUTEAUX |  |  |  | Trémies a reboucher dans les salles rames : 2H25 + 1H34 + HT15 + 2H51 + 2H52 + 1H60 + 1H61 + 1H62 + 1H63 + 1H64 + 1H65 + 1H66 + 1H67 + 1H68 + 1H69 |  | A réaliser
PUTEAUX |  |  |  | Tremies a reboucher HT15-2H51-2H52-2H55-2H64-1H66 |  | A réaliser
PUTEAUX |  |  |  | Vegetation depassant depuis le voisinage cote batiment |  | A réaliser
RUEIL |  |  |  | Éclairage à revoir côté PIT 612 |  | Réalisée
RUEIL |  |  |  | BAES |  | Réalisée
RUEIL |  |  |  | BPAG HS Bouton qui doit prendre l’eau car alarme intempestives relais démonté dans TG. |  | A réaliser
RUEIL |  |  |  | C3S HS |  | A réaliser
RUEIL |  |  |  | Chauffage HS dans tout le poste |  | A réaliser
RUEIL |  |  |  | Clé RTE plus dans le boîtier on ne peut plus accéder aux bâtiments RTE |  | Réalisée
RUEIL |  |  |  | Cloture côte 225KV HS |  | A réaliser
RUEIL |  |  |  | Gros relamping a faire |  | A réaliser
RUEIL |  |  |  | Il manque des diviseurs capacitif sur de nombreuses cellules HTA |  | A réaliser
RUEIL |  |  |  | Intérieur des pieds du TR 312 rouillés dut à de l'eau qui stagne |  | A réaliser
RUEIL |  |  |  | Klaxon HS |  | A réaliser
RUEIL |  |  |  | La borne incendie coté 225KV qui fuit et crée un micro climat avec des plantes tropicales |  | En cours
RUEIL |  |  |  | Nombreux tourets et palettes entreposés dans le poste |  | A réaliser
RUEIL |  |  |  | Pas de chauffage ni d'éclairage dans les armoires du TR 311 |  | A réaliser
RUEIL |  |  |  | Pas d'éclairage dans la loge TR 611 |  | A réaliser
RUEIL |  |  |  | Pb OZONE Rame 3 |  | A réaliser
RUEIL |  |  |  | Prochaine consignation du TR311 vider bac de rétention TIP et solution pour éviter le remplissage |  | A réaliser
RUEIL |  |  |  | Quelques dalles cassées à remplacer |  | Réalisée
RUEIL |  |  |  | Rame 3 grosse odeur d'ozone |  | A réaliser
RUEIL |  |  |  | SILICAGEL HS TR311 |  | Réalisée
RUEIL |  |  |  | SsI en derangement defaut batterie |  | A réaliser
RUEIL |  |  |  | Tous les BAES sont a reprendre |  | Réalisée
RUEIL |  |  |  | Tranche generale alarme danger HS |  | A réaliser
RUEIL |  |  |  | Tremies 2C24, 2C62, 2C63, 2C64, 2C65, 2C66, 2C67 a reboucher |  | A réaliser
RUEIL |  |  |  | Trémies à reboucher rame 6 et rame 2 (BO NANTERRE) |  | En cours
RUEIL |  |  |  | Triflash HS |  | A réaliser
RUEIL |  |  |  | TS porte ouverte HS |  | A réaliser
RUEIL |  |  |  | TS porte ouverte ne remonte pas à l' ACR |  | A réaliser
RUEIL |  |  |  | Ue partie des BPAG ne fonctionne pas |  | A réaliser
RUEIL |  |  |  | Une Trappe ventilation haute fermée loge TR612 |  | Réalisée
RUEIL |  |  |  | Verdure pousse sous le JDB 63KV |  | A réaliser
SAINT OUEN |  |  |  | A116 : Rack de protection déposé / 2 racks de protection posés au sol |  | A réaliser
SAINT OUEN |  |  |  | Besoin de ravalement de façade du bâtiment HTA |  | En cours
SAINT OUEN |  |  |  | BPAG à acquitter dans le lot auto à chaque manip |  | A réaliser
SAINT OUEN |  |  |  | Cellule HTA A146 Identification définitive à faire |  | Réalisée
SAINT OUEN |  |  |  | Cellule HTA A147 Identification définitive à faire |  | Réalisée
SAINT OUEN |  |  |  | Changement des manos sur les câbles des 6XX |  | en cours
SAINT OUEN |  |  |  | Complément d'huile liaison HTB TR611 à faire |  | Réalisée
SAINT OUEN |  |  |  | Concertina HS coté AT |  | A réaliser
SAINT OUEN |  |  |  | CP168 : Manque plaque de façade sur rack protection Faire plaque puis elle sera posée dans la foulée |  | Réalisée
SAINT OUEN |  |  |  | Défaut mineur sur le lot ½ rame F et A |  | A réaliser
SAINT OUEN |  |  |  | DJ HTA 148 en attente de vérification dans la rame B |  | A réaliser
SAINT OUEN |  |  |  | Eclairage des galeries à reprendre |  | A réaliser
SAINT OUEN |  |  |  | Eclairage extérieur à revoir |  | A réaliser
SAINT OUEN |  |  |  | EMIC HS -> Ecran noir |  | Réalisée
SAINT OUEN |  |  |  | Lors déclenchement RS et buchholz on peut refermer le DJ HTB sur le TR611 |  | A réaliser
SAINT OUEN |  |  |  | Manque plaque de cuisson dans la cuisine |  | A réaliser
SAINT OUEN |  |  |  | Matériel + DJHTA dans les salles Rames (sans protection contre la poussière) |  | A réaliser
SAINT OUEN |  |  |  | Présence matériel RTE sur le 225kv sans balisage |  | A réaliser
SAINT OUEN |  |  |  | Présence végétation Grille HTA TR611 |  | Réalisée
SAINT OUEN |  |  |  | Présence végétation Grille HTA TR613 |  | Réalisée
SAINT OUEN |  |  |  | Présence végétation Grille HTA TR615 |  | Réalisée
SAINT OUEN |  |  |  | Réparation liaison HTB TR611 à faire avec RTE |  | Réalisée
SAINT OUEN |  |  |  | SAB1 TR613 ne se ferme pas complètement en TC et pas de retour de position au SENP |  | Réalisée
SAINT OUEN |  |  |  | Salles TSA + Redresseurs : Ventilation à prévoir dans ces salles / Extrêmement chaud |  | En cours
SAINT OUEN |  |  |  | Serrures trappes galeries gauche et droite HS |  | En cours
SAINT OUEN |  |  |  | Téléphone HS au PS |  | A réaliser
SAINT OUEN |  |  |  | TS porte ouverte HS depuis le déplacement du portail par RTE |  | Réalisée
SAINT OUEN |  |  |  | Végétation sur barbelés depuis le voisinage |  | Réalisée
SAINT OUEN |  |  |  | Voyant Coffret présence HS |  | A réaliser
SAINT OUEN |  |  |  | SSI en dérangement/défaut système |  | A réaliser
SAINT OUEN |  |  |  | Défaut mineur sur calculateur tête lot 3 rame FA |  | A réaliser
SAINT OUEN |  |  |  | Bruit de tôle ou/et de transite dans les rames G et A mais pas d’odeur |  | A réaliser
SAINT OUEN |  |  |  | Les départs (libres) 194 et 135 ont des défauts majeur/mineur |  | A réaliser
SAINT OUEN |  |  |  | Chaleur importante dans la salle TSA, pas d'aération !! (Porte ouverte en attendant une solution) |  | A réaliser
SAINT OUEN |  |  |  | Odeur de chaud dans le local redresseur, pas d’aération dans celui-ci j’ai donc bloqué les portes ouvertes |  | A réaliser
SAINT OUEN |  |  |  | Batterie TCM 48V à remplacer rapidement ! 2 élèments ont gonflés ! Chaleur Importante dans le local batterie |  | A réaliser
SAINT OUEN |  |  |  | TCFM défaut mineur non acquittable |  | A réaliser
TILLIERS |  |  |  | Alimentation coffrets pompes 1 et 2 |  | En cours
TILLIERS |  |  |  | Borne de recharge vE a raccorder |  | En cours
TILLIERS |  |  |  | Chauffage à changer |  | En cours
TILLIERS |  |  |  | Dalles à changer |  | Réalisée
TILLIERS |  |  |  | Des câbles BT sont à tétiner, à déposer ou étiqueter entre les loges TR612-613 , ainsi que dans les loges AT sous les coffrets AT |  | A réaliser
TILLIERS |  |  |  | Eclairage a reprendre sur l'ensemble du batiment |  | A réaliser
TILLIERS |  |  |  | Faire l’identification des étiquettes à changer et les poser |  | A réaliser
TILLIERS |  |  |  | Fuite clim salle CC |  | Réalisée
TILLIERS |  |  |  | Gradin de condos à déposer en totalité + MALT à mettre sur câble HTA |  | A réaliser
TILLIERS |  |  |  | Il n’y a pas de réel locaux sociaux (vestiaires salle de repos digne de ce nom…) |  | Réalisée | attente reponse atalian 30/04/2024
TILLIERS |  |  |  | Il y a un « ménage » de câbles HTA (surement anciennes liaisons HTA inter-rames) à faire au sous-sol |  | Réalisée
TILLIERS |  |  |  | Il y a un gros relamping à faire voir renouvellement des luminaires car anciens modèles type néon |  | Réalisée
TILLIERS |  |  |  | Les dalles de plafonds tombent au fur et à mesure il est temps d’intervenir avant un accident |  | Réalisée | 2024-05-21
TILLIERS |  |  |  | Niveau bas TIP Grille TR611 |  | A réaliser
TILLIERS |  |  |  | Pancarte EPI "bien équipé?" à refixer |  | A réaliser
TILLIERS |  |  |  | Porte à remplacer rame HTA |  | Réalisée
TILLIERS |  |  |  | Remplacer fenêtre côté locaux sociaux RTE |  | A réaliser
TILLIERS |  |  |  | RGT PS à reprendre en définitif |  | A réaliser
TILLIERS |  |  |  | Tout l’éclairage extérieur du poste est HS (+ de nombreuses zones en intérieur) |  | Réalisée
TILLIERS |  |  |  | Trémies rame E à reboucher (BO MONTMAGNY) |  | En cours
TILLIERS |  |  |  | Végétation voisin envahissant ouvrages dégradation clôtures et bavolets |  | En cours
TILLIERS |  |  |  | Clim salle contrôle commande HS |  | A réaliser
TILLIERS |  |  |  | Rames5A/5B hors exploitation : Présence importante de poussière dans la salle rame et sur le matériel. |  | A réaliser

## Indicateurs
Nombre de Etat | Étiquettes de colonnes
Étiquettes de lignes | A réaliser | En cours | Réalisée | Total général
Multi-technique / Tertiaire / Autres | 142 | 16 | 62 | 220
Ouvrage | 136 | 40 | 40 | 216
Total général | 278 | 56 | 102 | 436
Zoom par catégorie
| A réaliser | En cours | Réalisée |  | Total
Multi-technique / Tertiaire / Autres | 142 | 16 | 62 |  | 220 | Total réalisation
Ouvrage | 136 | 40 | 40 |  | 216 |  | A réaliser | En cours | Réalisée | Total
Total | 278 | 56 | 102 |  | 436 | Total | 278 | 56 | 102 | 436
23%

## Plan de charge AMEPS - 06.10.23
Priorité | PS | Ouvrage | Finalité | Type d'action | Description | Ressource | Nb CEX | Nb CDC | Nb Appui CDC | Temps Consignation (j) | Nb CDT CF | Nb Exe CF | Nb CDT CE | Nb Exe CE | Temps chantier (j) | Commentaires
| AMPERE |  | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Groom portes HS et porte gondolées | Prestataire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | fait WOZNIAK
| AMPERE | AT112 | Curatif | Ouvrage | Moteur de ventilation de l’AT112 est HS | Interne | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
| AMPERE |  | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Eclairage extérieur HS | Interne | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5
| AMPERE |  | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Eclairage local UA HS | Interne | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5
| AMPERE | TR612 | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Groom HS loge TR612 | Interne | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | Wozniak doit y retourner
| AMPERE | TR613 | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Groom HS loge TR613 | Interne | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | Wozniak doit y retourner
| AMPERE | TR613 | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Serrure HS TR613 côté piste lourde | Interne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | Wozniak doit y retourner
| AMPERE | TR613 | Curatif | Ouvrage | Plusieurs câbles (BT) coupés et non isolés dans la loge TR613 + câbles enroulés dans la loge du TR613 | Prestataire | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BRIPS QUEUE DE CHANTIER ?
| AMPERE |  | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Nettoyage des locaux sociaux à prévoir après intervention « AEVIA » | Prestataire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| AMPERE | AT111 | Curatif | Ouvrage | Stockage matériel loge AT111 | Interne | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1
| AMPERE |  | Curatif | Ouvrage | Complément huile conservateur à faire | Interne | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5
| AMPERE |  | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Serrure porte galerie pas en locken | Interne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
| AMPERE | RAME A | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Relamping salle rame A + C + J | Interne | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5
| AMPERE | RAME E | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Relamping salle rame E | Interne | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5
| AMPERE | RAME I | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Relamping salle rame I | Interne | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5
| AMPERE | RAME G | Curatif | Ouvrage | Sous-sol sous rame G gros grésillement (TC ??) | Interne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5
| AMPERE |  | Curatif | Ouvrage | Manque support TC S47 sous rame | Interne | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
| AMPERE |  | Curatif | Ouvrage | Défaut interne PSEM compartiments A, D, E, H PHA, B, C | Interne | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | FIN
| AMPERE |  | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Serrure loge AT pelouse HS | Interne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
| AMPERE |  | Curatif | Ouvrage | Affichage réglementaire nouveaux ancrages individuel loge PIT AT à faire | Interne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
| AMPERE | TR612 | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Porte armoire PSEM TR 612 HS | Prestataire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| AMPERE | TR612 | Curatif | Ouvrage | Bruit Moteur aeros TR 612 bas droit | Interne | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Moteur change lors de l'OMF
| AMPERE |  | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Défaut ventilateur de gaine créant défaut ventilation cuve de barbotage | Prestataire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| AMPERE |  | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Gestion évacutation et inflitrations d'eau | Prestataire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| AMPERE | TR611 | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Nettoyage / curage regards et cuve pompe surverse TR611 | Prestataire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| AMPERE | TR611 | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Contrôler intégrité des échelles et autres équipements cuve pompe surverse TR611 | Prestataire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| AMPERE |  | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Contrôle fuite sous sol post nettoyage / curage | Prestataire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| AMPERE |  | Curatif | Ouvrage | Recenssement stock DJ HTA fonctionnel | Interne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5
| ARGENTEUIL |  | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Passer bouton coffret présence en face avant | Interne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5
| BILLANCOURT |  | Curatif | Ouvrage | Commande CI6 HS | Interne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
| COURBEVOIE |  | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Nombreux tourets câbles laissés au fond du PS | Interne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1
| COURBEVOIE |  | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Téléphones PS non fonctionnels | Prestataire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| COURBEVOIE |  | Curatif | Ouvrage | Problème de condos | Interne | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
| COURBEVOIE | TR312 | Curatif | Ouvrage | Besoin d’installation de miroir pour mieux contrôler l’état des conservateurs (TR312 + AT11) | Prestataire | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| COURBEVOIE | TR313 | Curatif | Ouvrage | Déplacement et changement technologie détecteur TR313 | Prestataire | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| COURBEVOIE |  | Curatif | Ouvrage | Groom HS : Porte principale/ Salle CC / Sous sol porte principale | Prestataire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| COURBEVOIE |  | Curatif | Ouvrage | Besoin d’installation de miroir pour mieux contrôler l’état des conservateurs : ATR n°111 + ATR n°112 + TR n°312 + TR n°311 | Prestataire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| COURBEVOIE |  | Curatif | Ouvrage | Locaux TSA empoussiérés | Prestataire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| COURBEVOIE |  | Curatif | Ouvrage | Stockage de plusieurs DJ HTA posés au sol en salles Rame + TIP en loge TR313 | Interne | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1
| COURBEVOIE |  | Curatif | Ouvrage | Absence TS Porte ouverte | Interne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| COURBEVOIE |  | Curatif | Ouvrage | Libellés remontées info PIT non conforme <=> toute alarme hors déclenchement sont affiliées aux alarmes techniques DI bâtiments | Interne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| DANTON |  | Curatif | Ouvrage | Matériel à classer et à ranger(relais, protection commande disj, TC…) | Interne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
| DANTON |  | Curatif | Ouvrage | Coffrets ventilations TR311+TR312+TR314+TR315+AT4+AT24 :voyants de signalisation HS. | Interne | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
| DANTON | TR313 | Curatif | Ouvrage | CI TR313 et TR 315 : ampoule HS . | Interne | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5
| DANTON | TR311 | Curatif | Ouvrage | Câble BT au sol dans grille HTA du TR311 ? | Interne | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| DANTON |  | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Création d’un muret autour de chaque pénétration pour stopper l’eau lors de l’entretien des aéros | Prestataire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
| LA BRICHE |  | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Contrôler le fonctionnement des BPAG sous sol | Interne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
| LA BRICHE |  | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Faire installer serrures loges TR 3XX. | Prestataire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | pas obligatoire
| LA BRICHE | TR611 | Curatif | Ouvrage | La porte du coffret AR/AUTO TR 611 est cassé | Interne | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5
| LA BRICHE |  | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Certaines portes du bâtiments HTA ne sont pas à la terre. | Prestataire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| LA BRICHE |  | Curatif | Ouvrage | Végétation envahissant ouvrages | Prestataire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| LA BRICHE |  | Curatif | Ouvrage | Manque repères DJ HTA X50 à X59 dans la Rame 3A | Interne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5
| LA BRICHE | RAME B | Curatif | Ouvrage | Grésillement inquiétant Rame 1B | Interne | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | Ultrason
| LA BRICHE | TR611 | Curatif | Ouvrage | Problème réglage SA TR611 (fermeture non conforme) | Interne | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
| LEVALLOIS |  | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Alarme sonore (klaxon) HS | Interne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| LEVALLOIS | TR613 | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Porte d’accès de la loge TR613 HS (ne se ferme pas) | Prestataire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| LEVALLOIS | TR613 | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Eclairage extérieur insuffisant + sous sol rame HS + loge TR613 HS | Interne | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
| LEVALLOIS |  | Curatif | Ouvrage | Câbles HTA tirés non capotés dans la salle de brassage | Prestataire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| LEVALLOIS |  | Curatif | Ouvrage | Bornier télécom non protégé au premeir étage | Prestataire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
| LEVALLOIS | TR613 | Curatif | Ouvrage | Gravas sur TC non protégé dans la Grille HTA 18 (TR613) | Prestataire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
| MENUS |  | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Raccordement bornes électrique 7kW | Interne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| MENUS |  | Curatif | Ouvrage | Horodatage du C3S à reprendre | Interne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| MENUS |  | Curatif | Ouvrage | Stockage matériel dans la salle contrôle commande (sans balisage) | Interne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
| MENUS |  | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Compteur D’eau ont été remplacer identification à faire | Interne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
| NANTERRE |  | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Changer les voyants coffret de présence | Interne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
| NANTERRE |  | Curatif | Ouvrage | Dalles cassées entre les minis grilles HTA du transformateur 613 et 614. | Interne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.5
| NOVION |  | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Chauffage : rame L, K, J inexistant, ne fonctionne pas dans rame G, H, C, pulsadis | Interne | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
| NOVION |  | Curatif | Ouvrage | Manque plusieurs diviseur capacitif dans toute les rames | Interne | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5
| NOVION |  | Curatif | Ouvrage | Plusieurs condo gonflé | Interne | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
| NOVION | TR612 | Curatif | Ouvrage | Fuite sur le TR 612 au niveau de la bride clapet CEM | Interne | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2
| NOVION |  | Curatif | Ouvrage | Croisement de DJHTA dans plusieurs cellules + quelques DJ HTA abandonnées désossées | Interne | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
| NOVION | TR312 | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | TR312 : Eclairage à reprendre à l’intérieur de la loge + éclairage tombé à l’extérieur | Interne | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
| NOVION | TR610 | Curatif | Ouvrage | SA 610 barre 1 ph0 mal réglé | Interne | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3
| NOVION |  | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Local UA /redresseurs sans aération -> températures élevées | Prestataire | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
| NOVION |  | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | SSI en dérangement Détecteur en galerie qui pose problème à déplacer. | Prestataire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| PUTEAUX | TR612 | Curatif | Ouvrage | Dans les armoires du tr612 Pas d'éclairage (ampoule changer mais pas d’éclairage) | Interne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| PUTEAUX | AT36 | Curatif | Ouvrage | Impossible de voir le niv d’huile de l’AT 36 verrine très sale | Interne | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
| PUTEAUX |  | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Pas d'éclairage dans le local TCFM | Interne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| RUEIL | TR311 | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Pas de chauffage ni d'éclairage dans les armoires du TR 311 | Interne | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| RUEIL |  | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | TS porte ouverte ne remonte pas à l' ACR | Interne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5
| RUEIL |  | Curatif | Ouvrage | Il manque des diviseurs capacitif sur de nombreuses cellules HTA | Interne | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5
| RUEIL | TR611 | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Pas d'éclairage dans la loge TR 611 | Interne | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
| RUEIL | TR311 | Curatif | Ouvrage | Prochaine consignation du TR311 vider bac de rétention TIP et solution pour éviter le remplissage | Interne | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.5
| RUEIL | TR612 | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Une Trappe ventilation haute fermée loge TR612 | Interne | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
| RUEIL | TR312 | Curatif | Ouvrage | Intérieur des pieds du TR 312 rouillés dut à de l'eau qui stagne | Prestataire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
| SAINT OUEN | AT116 | Curatif | Ouvrage | A116 : Rack de protection déposé / 2 racks de protection posés au sol | Interne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5
| SAINT OUEN |  | Curatif | Ouvrage | Lors déclenchement RS et buchholz on peut refermer le DJ HTB sur le TR611 | Interne | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
| SAINT OUEN |  | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | TS porte ouverte HS depuis le déplacement du portail par RTE | Interne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| SAINT OUEN |  | Curatif | Ouvrage | Cellule HTA A147 Identification définitive à faire | Interne | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
| SAINT OUEN |  | Curatif | Ouvrage | Cellule HTA A146 Identification définitive à faire | Interne | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
| SAINT OUEN | TR611 | Curatif | Ouvrage | Complément d'huile liaison HTB TR611 à faire | Prestataire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
| SAINT OUEN | TR611 | Curatif | Ouvrage | Réparation liaison HTB TR611 à faire avec RTE | Prestataire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
| SAINT OUEN |  | Curatif | Ouvrage | Matériel + DJHTA dans les salles Rames (sans protection contre la poussière) | Interne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1
| SAINT OUEN |  | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Eclairage extérieur à revoir | Interne | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
| SAINT OUEN |  | Curatif | Ouvrage | Concertina HS coté AT | Interne | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
| SAINT OUEN |  | Curatif | Ouvrage | DJ HTA 148 en attente de vérification dans la rame B | Interne | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5
| SAINT OUEN |  | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Manque plaque de cuisson dans la cuisine | Interne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
| SAINT OUEN |  | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | BPAG à acquitter dans le lot auto à chaque manip | Interne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| SAINT OUEN |  | Curatif | Ouvrage | Défaut mineur sur le lot ½ rame F et A | Interne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| SAINT OUEN |  | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Serrures trappes galeries gauche et droite HS | Interne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| SAINT OUEN |  | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Eclairage des galeries à reprendre | Interne | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
| SAINT OUEN |  | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Voyant Coffret présence HS | Interne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| SAINT OUEN |  | Curatif | Ouvrage | Cellules HTA A147 + A146 : Identification définitives à faire | Interne | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
| TILLIERS |  | Curatif | Ouvrage | Des câbles BT sont à tétiner, à déposer ou étiqueter entre les loges TR612-613 , ainsi que dans les loges AT sous les coffrets AT | Prestataire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| TILLIERS |  | Curatif | Ouvrage | Faire l’identification des étiquettes à changer et les poser | Interne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| TILLIERS |  | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Remplacer fenêtre côté locaux sociaux RTE | Prestataire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| TILLIERS |  | Curatif | Ouvrage | RGT PS à reprendre en définitif | Prestataire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
| TILLIERS |  | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Convecteurs à réinstaller dans le bâtiment ENEDIS | Prestataire | 0 | ? | ? | ? | 1 | 1 | ? | ? | ?
| TILLIERS |  | Curatif | Ouvrage | Gradin de condos à déposer en totalité + MALT à mettre sur câble HTA | Interne | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
| TILLIERS |  | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Végétation voisin envahissant ouvrages dégradation clôtures et bavolets | Prestataire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| TILLIERS |  | Curatif | Ouvrage | Alimentation coffrets pompes 1 et 2 | Interne | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2
| TILLIERS |  | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Pancarte EPI "bien équipé?" à refixer | Interne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
| TILLIERS | TR611 | Curatif | Ouvrage | Niveau bas TIP Grille TR611 | Interne | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1

## Répartition entités
Nombre de Action | Étiquettes de colonnes
Étiquettes de lignes | AI MONTMAGNY | AI NANTERRE | AIS | AMEPS | PES | RTE | (vide) | Opé MMY | BRIPS | RCI | Total général
A réaliser | 2 | 1 | 4 | 123 | 3 | 28 | 111 | 1 | 3 | 2 | 278
En cours | 5 | 15 |  | 29 | 3 | 1 | 1 |  | 2 |  | 56
Réalisée |  |  | 2 | 78 | 2 | 18 | 2 |  |  |  | 102
(vide)
Total général | 7 | 16 | 6 | 230 | 8 | 47 | 114 | 1 | 5 | 2 | 436
| A réaliser | En cours | Réalisée | Total
AI MONTMAGNY | 2 | 5 | 0 | 7
AI NANTERRE | 1 | 15 | 0 | 16
AIS | 4 | 0 | 2 | 6
AMEPS | 123 | 29 | 78 | 230
PES | 3 | 3 | 2 | 8
RTE | 28 | 1 | 18 | 47
Total | 161 | 53 | 100 | 314

## Historique Actions
PS | Action | Pilote AMEPS | Entité responsable | Etat | Date de réalisation | Commentaire AMEPS | Commentaire BRIPS
ALSACE | TR611 : Problème Inter-sectionneurs : contact non franc qui indique un Problème de positions | Mathieu | AMEPS | A faire |  | Prévoir l'intervention en 2024
ALSACE | TR612 : Problème Inter-sectionneurs : contact non franc qui indique un Problème de positions | Mathieu | AMEPS | A faire |  | Prévoir l'intervention en 2024
ALSACE | TR613 : Problème Inter-sectionneurs : contact non franc qui indique un Problème de positions | Mathieu | AMEPS | Fait | 2023-06-16 | Fait
ALSACE | Stationnement des deux roues de plus en plus problématique, voir ce qu’il est possible de faire | Maxime | AMEPS | En cours |  | Mail envoyé le 30/01 à la direction territorial pour avoir un appui en mairie
ALSACE | Stockage de DJHTA + MALT dans une des salle rames | Samir | AMEPS | Fait | 2023-01-23 | Fait
ALSACE | TR612 : Fuite d’huile sur la borne HTA, investigation à intégrer lors de la sortie d’ouvrage. | Samir | AMEPS | Planifié |  | Noté au planning S7 S8
ALSACE | TR612 Recherche de fuite SF6 en loge sur les traversés HTB | Mathieu | AMEPS | Fait | S40 | compte rendu IRCAMEX partagé avec tous
ALSACE | TR612 Pose des caillebotis en loge | Gilles | AMEPS | Fait | S40 | fait
ALSACE | Portail entrée PSEM (très dur et cassé, impossible à fermer à moins de trois personnes avec la dépression) | Fabien | RTE | A faire
ALSACE | Fuite d’eau au RDC venant des étages (impossible de faire couler de l’eau à partir du R+1 sans inonder le RDC) | Fabien | RTE | Fait | ? | arrivée d'eau condamnée
ALSACE | Infiltration d’eau dans certaines salles rames | Fabien | RTE | En cours |  | Vu avec Brahim, passage d'un cabinet expert pour une étude de structure complète du poste
ALSACE | Tubulure Alimentation d’eau couloir aéro dessoudée | Fabien | RTE | A faire
ALSACE | Eclairage de l’intégralité du poste (salles rames, salle CC, couloirs etc…) | Fabien | RTE | A faire
ALSACE | Hygiène globale du PS + eclairage + Alim eau TR + Palan | Fabien | RTE | A faire
ALSACE | Vérification du pont roulant | Fabien | RTE | A faire
ALSACE | Ancien coffret à déposer au niveau de l'entrée, à côté du coffret de présence | Fabien | RTE | A faire
ALSACE | Serrure local batteries à changer | Fabien | RTE | A faire
ALSACE | porte de sortie de secours au R+2 HS | Mathieu | AMEPS | En cours |  | RDV à prévoir avec WOZNIAK
ALSACE | Absence d’éclairage au niveau des salles aéros + conservateurs des TR611 et TR613 | Fabien | RTE | A faire
AMPERE | RGT coupé en bout de galerie |  | AI MONTMAGNY | A faire
AMPERE | Etais en bout de galerie |  | AI MONTMAGNY | A faire
AMPERE | Téléphones PS non fonctionnels | Maxime | AIS | A faire
AMPERE | Nombreux caches des protections des cellules HTA retirés | Nicolas | AMEPS | En cours |  | La moitié est fait. Reste les rames B, G et H
AMPERE | Récupérer les compresseurs | Samir | AMEPS | Fait | 2023-08-31 | Visite faite, besoin d'une solution autre que la grue
AMPERE | Absence de bagues câbles HTA au niveau de la Grille HTA TR611 | Samir | AMEPS | En cours
AMPERE | TR611 : Complément Conservateur Régleur à faire | Samir | AMEPS | Fait | 2023-01-31 | Fait
AMPERE | 2 Néon HS dans la rame A | Samir | AMEPS | A faire
AMPERE | Silicagel à changer sur les assecheur régleur du 611 et 613 | Samir | AMEPS | A faire
AMPERE | TR 612 roulement à changer sur l’aéroréfrigérants bas droit | Samir | AMEPS | A faire
AMPERE | beaucoup de poussière sur la RPN et les TT du TR 611 | Samir | AMEPS | A faire
AMPERE | Eclateur mal réglé sur les phases A et C du tr 613 | Samir | AMEPS | A faire
AMPERE | Groom portes HS et porte gondolées |  | AMEPS | A faire |  |  | Curatif AMEPS remplacement des portes à réaliser, grosse intervention AMEPS à prévoir à trancher si géré en BO ou par PES
AMPERE | Moteur de ventilation de l’AT112 est HS |  | AMEPS | A faire
AMPERE | Eclairage extérieur HS |  | AMEPS | A faire
AMPERE | Eclairage local UA HS |  | AMEPS | A faire
AMPERE | Groom HS loge TR612 |  | AMEPS | A faire
AMPERE | Groom HS loge TR613 |  | AMEPS | A faire
AMPERE | Serrure HS TR613 côté piste lourde |  | AMEPS | A faire
AMPERE | Plusieurs câbles (BT) coupés et non isolés dans la loge TR613 + câbles enroulés dans la loge du TR613 |  | AMEPS | A faire
AMPERE | Nettoyage des locaux sociaux à prévoir après intervention « AEVIA » |  | AMEPS | A faire
AMPERE | Stockage matériel loge AT111 |  | AMEPS | A faire
AMPERE | Complément huile conservateur à faire |  | AMEPS | A faire
AMPERE | Serrure porte galerie pas en locken |  | AMEPS | A faire
AMPERE | Relamping salle rame A |  | AMEPS | A faire
AMPERE | Relamping salle rame E |  | AMEPS | A faire
AMPERE | Relamping salle rame I |  | AMEPS | A faire
AMPERE | Sous-sol sous rame G gros grésillement (TC ??) |  | AMEPS | A faire
AMPERE | Manque support TC S47 sous rame |  | AMEPS | A faire
AMPERE | Défaut interne PSEM compartiments A, D, E, H PHA, B, C |  | AMEPS | A faire
AMPERE | Serrure loge AT pelouse HS |  | AMEPS | A faire
AMPERE | Affichage réglementaire nouveaux ancrages individuel loge PIT AT à faire |  | AMEPS | A faire
AMPERE | Porte armoire PSEM TR 612 HS |  | AMEPS | A faire
AMPERE | Bruit Moteur aeros TR 612 bas droit |  | AMEPS | A faire
AMPERE | BPAG extension à raccorder et les ramener dans le synoptique du poste. | Maxime | BRIPS | A faire | ASAP | AUBIN BABION | Réalisation BRIPS prévue en 2023
AMPERE | L’alarme sonore ne fonctionne pas | Maxime | BRIPS | A faire | ASAP | AUBIN BABION | AMEPS : Faire mini étude pour savoir ce qu'il faut pour que ça fonctionne
AMPERE | Caillebotis non MALT | Maxime | BRIPS | A faire | ASAP | AUBIN BABION | Le jour du passage entreprise, vérifier le poste sur les ouvrages concernés
AMPERE | Echelle non MALT | Maxime | BRIPS | A faire | ASAP | AUBIN BABION | Le jour du passage entreprise, vérifier le poste sur les ouvrages concernés
AMPERE | La nouvelle clôture qui nous sépare de l’ancien poste n’a pas été mise à la terre (toujours pas de triangles posés non plus) | Maxime | BRIPS | A faire | ASAP | JULIAN DOS SANTOS | BRIPS OK 2023 avec les travaux JOP
AMPERE | Les trappes de ventilation des loges AT sont fermées et les températures sont très élevées | Maxime | BRIPS | A faire | ASAP | AUBIN BABION | Besoin de consignation TR car AT sur grilles. Si possible traitement avant JOP
AMPERE | MES et contrôle des condensateurs | Maxime | BRIPS | A faire | ASAP | AUBIN BABION | BRIPS OK 2023. Voir avec NR ce qui ne va pas et quelles sont les actions à réaliser et transmettre les infos à Aubin
AMPERE | Borne VE 3 kW à remplacer par des 7 kW | Maxime | BRIPS | A faire | ASAP | JULIAN SOS SANTOS | Voir avec Soufiane pas fermé à reprendre l'affaire, Jalal OK, 2 bornes VE nouvelle generation dispo
AMPERE | Cuves de barbotage AT HS | Maxime | BRIPS | A faire |  |  | Appel à faire M. Podvin pour voir la faisabilité d'une DO pour reprise étanchéité. Mail envoyé le 26/06
AMPERE | Cabanon à gauche sur la piste à faire évacuer – Désamiantage à prévoir | Maxime | BRIPS | A faire |  |  | A faire après les JOP
ARGENTEUIL | Refixer au mur tuyau d'eau loge TR612 | Gregory | AMEPS | Fait | 2023-01-23
ARGENTEUIL | Réparation portail automatique | Gregory | AMEPS | Fait | 2023-01-23
ARGENTEUIL | STA + STB TR612 HS et STA et TR611 HS | Nicolas | AMEPS | Planifié |  | Prévu à la sortie du TR, suite aux nombreuses avaries TR315 repoussé à Septembre et Octobre 2023
ARGENTEUIL | Passer bouton coffret présence en face avant | Nicolas | AMEPS | A faire |  | Prévu le 14/02
ARGENTEUIL | Eclairage partie RTE et partie bâtiment HTA | Fabien | RTE | A faire
BILLANCOURT | Portail Pierre Grenier à reprendre | Gilles | AMEPS | Fait | 2023-03-14
BILLANCOURT | Prévoir Formation SSI | Nicolas | AMEPS | Fait | 2023-02-10 | Fait pour la première session prochaine session sur La Briche
BILLANCOURT | Problème circulation huile TR314 + Aéros | Samir | AMEPS | En cours |  | Changement du moteur aéro prévu S19 S20
BILLANCOURT | Commande CI6 HS | Nicolas | AMEPS | A faire
BILLANCOURT | Intégralité des BPAG HS | Maxime | BRIPS | Fait | 2023-06-26 |  | Fait tirage d'une nouvelle liaison du bâtiment transfo au bâtiment principale
BILLANCOURT | Mise en place de bornes électriques VE | Maxime | BRIPS | En cours |  |  | OK. Approvisionnement en cours, travaux prévus pour mi-juillet
BILLANCOURT | Balisage Décret 94 à reprendre | Maxime | BRIPS | Fait | 2023-03-16 | Vérifié par Gilles OK | Visite prévue conjointe AMEPS BRIPS
BILLANCOURT | Câble HTA 1D69 câbles coupés dans la cellule | Gregory | AI NANTERRE | A faire
BOULE | Plaque signalétique présence SF6 à ajouter | Nicolas | AMEPS | Fait | 2023-02-10
BOULE | Défaut voyant « ventil B » allumé TR611 | Nicolas | AMEPS | A faire |  | Prévu en S28
BOULE | Plusieurs câbles HTA ne sont pas identifiés au sous-sol des rames | Gregory | AI NANTERRE | En cours |  | transmis à RCI en attente de réponse
BOULE | Une boite type « coffret sous trottoir » se trouve à l’entrée de la galerie2 | Gregory | AI NANTERRE | En cours |  | transmis à RCI en attente de réponse
BOULE | Pas d’alarme sonore | Fabien | RTE | A faire
BOULE | GDP ne voit pas la présence Enedis et RTE | Fabien | RTE | A faire
BOULE | Nettoyage poste | Fabien | RTE | A faire
BOULE | Etanchéité coté piste lourde | Fabien | RTE | A faire
BOULE | Relamping du R-1 et salle rame 1B à prévoir | Fabien | RTE | A faire
BOULE | Eclairage gradins de condos HS | Fabien | RTE | A faire
BOULE | Pas BAES sous les rames | Fabien | RTE | A faire
BOULE | Groom HS de la porte de la rame 3B | Fabien | RTE | A faire
BOULE | Voyant « trappes fermées » allumé TR612 apparemment PB sur câblage | Fabien | RTE | A faire
COURBEVOIE | Serrures HS Portail + Portillon (chainette installée) | Gilles | AMEPS | Fait | 2023-01-25
COURBEVOIE | Nombreux tourets câbles laissés au fond du PS | Gregory | AMEPS | A faire
COURBEVOIE | Problème bagotage SSI | Maxime | AMEPS | A faire |  | devis à 16k€ fait voir avec Laury (ouverture de l’info au niveau du lot auto)
COURBEVOIE | Téléphones PS non fonctionnels | Maxime | AMEPS | A faire
COURBEVOIE | Problème de condos | Nicolas | AMEPS | A faire
COURBEVOIE | Terre batterie à identifier | Nicolas | AMEPS | Fait | 2023-02-10
COURBEVOIE | Besoin d’installation de miroir pour mieux contrôler l’état des conservateurs (TR312 + AT11) | Samir | AMEPS | A faire |  | mettre en place une solution (appui de Laurent ?)
COURBEVOIE | Eclairage HS | Samir | AMEPS | A faire |  | L’entreprise est à réactiver auprès de la DIR2S, Lucie peut éventuellement s’en charger comme elle doit s’occuper des galeries ?
COURBEVOIE | BPN 10kV qui traine au sous-sol, à valoriser | Maxime | BRIPS | A faire
COURBEVOIE | Problème drainage entre les 2 bâtiments | Maxime | BRIPS | A faire |  |  | Probable ouvertuer d'OPEX en 2024-2025 pour la destruction de l'ancien bâtiment. Essayer de greffer ces travaux sur cet OPEX
COURBEVOIE | Evacuation eau de pluie bouchée (caniveau sur la piste lourde) | Maxime | PES | En cours |  | vu avec PES, en attente de retour sur la prise en compte
COURBEVOIE | Cellule 1M33 (ARTERE COULEUVRE) : Câbles coupés + laissés raccordés à la Cellule HTA | Gregory | AI NANTERRE | En cours |  | transmis à RCI en attente de réponse
COURBEVOIE | Câbles HTA 1M14 (ARTERE COUPELLE) non fixé au mur comme les autres à coté | Gregory | AI NANTERRE | En cours |  | transmis à RCI en attente de réponse
COURBEVOIE | Nombreuses identifications de Cellules HTA manquantes | Gregory | AI NANTERRE | En cours |  | transmis à RCI en attente de réponse
COURBEVOIE | Nombreuses bagues d’identifications de câbles HTA manquantes | Gregory | AI NANTERRE | En cours |  | transmis à RCI en attente de réponse
DANTON | Matériel à classer et à ranger(relais, protection commande disj, TC…) | Nicolas | AMEPS | A faire
DANTON | Coffrets ventilations TR311+TR312+TR314+TR315+AT4+AT24 :voyants de signalisation HS. | Nicolas | AMEPS | A faire
DANTON | CI TR313 et TR 315 : ampoule HS . | Nicolas | AMEPS | A faire
DANTON | TR314 fuite d’huile Ph6 | Samir | AMEPS | En cours |  | En surveillance
DANTON | TR 312 Aéros groupe 1 HS | Samir | AMEPS | Fait | 2023-02-01 | Fait
DANTON | Eclairage à reprendre dans salle CC | Samir | AMEPS | En cours |  | Changement starters et quelques néons
DANTON | Nettoyage à faire au sous-sols (attente palan) | Samir | AMEPS | A faire
DANTON | Câble BT au sol dans grille HTA du TR311 --> suite travaux BRIPS | Samir | AMEPS | A faire
DANTON | TR315 :légère fuite au niveau de la pompe. | Samir | AMEPS | Planifié |  | S15
DANTON | TR314 :légère fuite au niveau de la phase 6 à déterminer. | Samir | AMEPS | Planifié |  | S12
DANTON | TR313 :légère fuite au niveau de la phase 10 à déterminer. | Samir | AMEPS | Planifié |  | S9
DANTON | Armoire commande DJ HTB TR315 : légère fuite au niveau du filtre. | Samir | AMEPS | Planifié |  | S15
DANTON | Création d’un muret autour de chaque pénétration pour stopper l’eau lors de l’entretien des aéros |  | AMEPS | A faire
DANTON | Eclairage HS coté PIT et PIC | Samir | AMEPS | Fait | 2023-06-26 |  | Fait par l'AMEPS à défaut de réactivité RTE
DANTON | Ménage général du poste (repose des éclairages, BP, BAES, mise en fonctionnement des rideaux etc…) | Maxime | BRIPS | A faire |  |  | A faire avant le nettoyage des rames pour éviter que la poussière ne se réinstalle
DANTON | Relance pour nettoyage rames suite refus GEFIP MOAD | Maxime | BRIPS | A faire |  |  | Ok pour faire une rame pour tester. Déterminer la rame "test" en fonction d'une analyse ultrasons
DANTON | Avaloir à curer et pompe de relevage à renforcer | Maxime | PES | En cours |  | vu avec PES, en attente de retour sur la prise en compte
DANTON | 2 trémies à reboucher rame 4, à voir avec le réseau | Gregory | AI NANTERRE | En cours |  | transmis à RCI en attente de réponse
DANTON | Centrale incendie à contrôler et extincteurs | Fabien | RTE | A faire
DANTON | PLEU à contrôler | Fabien | RTE | A faire
DANTON | fin de chantier BRIPS ( BPAG, ventil, rideaux séparations rames HTA,,,) | ? | BRIPS | A faire |  | nombreux mails et visites sur place mais rien de bouge --> à voir entre chefs de pôles
DANTON | Téléphone HS salle contrôle commande | Fabien | RTE | A faire
LA BRICHE | Relancer si les TPG sont bien installés | Maxime | AIS | A faire |  | Relancé par Alban voir Enrico
LA BRICHE | Téléphones PS non fonctionnels | Maxime | AIS | A faire |  | Relancé par Alban voir Enrico
LA BRICHE | Pas de borne Wifi pour le réseau de l’entreprise dans le poste (Uniquement en salle PCCN). | Maxime | AIS | A faire
LA BRICHE | Formation SSI à prévoir | Nicolas | AMEPS | A faire |  | A voir quand GES aura fini, mais la formation est la même que pour BL
LA BRICHE | Eclairage de l'ensemble des loges TR HS + prises de courant | Samir | AMEPS | A faire |  | Attente fin d'intervezntion tertiaire GES
LA BRICHE | Complément Huile Bâche DJ HTB TR611 PH8 à prévoir + fuite au niveau du filtre | Samir | AMEPS | Planifié |  | S19
LA BRICHE | Contrôler le fonctionnement des BPAG sous sol | Nicolas | AMEPS | A faire
LA BRICHE | Remise au propre locaux sociaux (douche, toilette, mobilier etc…). | Mathieu | AMEPS | Fait | 2023-04-01 | Fait par RTE
LA BRICHE | Faire installer serrures loges TR 3XX. | Mathieu | AMEPS | A faire |  | Demande faite à WOZNIAK
LA BRICHE | La porte du coffret AR/AUTO TR 611 est cassé |  | AMEPS | A faire |  | Etude à faire pour remplacer la porte ou l'armoire complète
LA BRICHE | Les portes d’accès au sous-sol et à la TCFM sont fracturées. | Mathieu | AMEPS | Fait | 2023-04-01
LA BRICHE | Installation radiateur dans la salle réserve. | Mathieu | AMEPS | A faire |  | Demande de devis OK à ATALIAN
LA BRICHE | Certaines portes du bâtiments HTA ne sont pas à la terre. | Maxime | AMEPS | A faire |  |  | portes a identifier
LA BRICHE | BPAG HS en sous-sol | Maxime | BRIPS | Fait | 2023-06-26 | Reste à contrôler le fonctionnement suite installation
LA BRICHE | Salle rame : Nettoyage à faire | Maxime | BRIPS | A faire |  |  | programmmer apres les travaux ventiliation
LA BRICHE | Identification Cellule + câble | Maxime | BRIPS | A faire |  |  | Jalal OK, Jude va gerer
LA BRICHE | Présence matériel dans les loges TR | Maxime | BRIPS | A faire |  |  | A voir si toujours le cas
LA BRICHE | Présence de matériels et tourets sans balisage et/ou balisage conforme | Maxime | BRIPS | Fait | 2023-08-30 |  | Travaux en cours de finalisation,mise en ordre en cours
LA BRICHE | Présence d’un cadre de porte + porte accidentogène, balisage fait avec SD -> A retirer d’urgence | Maxime | BRIPS | Fait | 2023-08-30 |  | Jalal OK; Jude va gérer
LA BRICHE | Présence de câbles déposés en attente près d’un caniveau | Maxime | BRIPS | A faire |  |  | Depose en cours
LA BRICHE | Le nouveau TGBT n’est pas fonctionnel sur certaines pièces. Pb d’allumage sur certaines salle, extinction général non ok. De plus, il manque le raccordement du TGBT extérieur au nouveau TGBT du bâtiment HTA | Maxime | BRIPS | Fait | 2023-06-26 | Voir Alban pour les détails | Fait
LA BRICHE | La centrale incendie est installée, mais toujours pas réceptionné avec le fournisseur. | Maxime | BRIPS | A faire |  |  | Programmation a faire par JUDE (dmeonstration SSI par fourniseur )
LA BRICHE | Circuit de terre est à reprendre au sous-sol et dans les salles rames | Maxime | BRIPS | Fait | 2023-06-26 |  | Fait
LA BRICHE | Installer la climatisation dans la salle contrôle commande | Maxime | BRIPS | Fait | 2023-06-26 |  | Fait
LA BRICHE | L’éclairage extérieur à l’entrée du poste + TSA n’est toujours pas fonctionnel | Maxime | BRIPS | Fait | 2023-08-30 |  | EN attente retour de GES pour les dispo
LA BRICHE | Les condos HTA sont en attente de raccordement aux départs (BT ok). Pas de plaque d’identification sur les condos à l’extérieur. | Maxime | BRIPS | A faire |  |  | Voir avec Samir la consignation des départs HTA pour raccordement
LA BRICHE | Il faut faire évacuer la benne du poste. | Maxime | BRIPS | Fait | 2023-06-26 |  | Fait
LA BRICHE | Les trémies de l’ancienne salle de commande sont à rebouchés. | Maxime | BRIPS | A faire | 2023-08-30 |  | OK, smtpr va étre consultée
LA BRICHE | La pompe de relevage n’est pas fonctionnel. | Maxime | BRIPS | A faire |  |  | Point a faire entre JUde et le patrimoine
LA BRICHE | Remplacement serrures bâtiment par du Locken | Maxime | BRIPS | En cours | OUI | JUDE BIEN AIME
LEVALLOIS | Porte RDC accès extérieur ne se ferme à cause du bâti. | Mathieu | AMEPS | A faire |  | Demande de devis OK à ATALIAN
LEVALLOIS | Alarme sonore (klaxon) HS | Nicolas | AMEPS | A faire |  | voir avec Alban si les câbles sont bien raccordés. A reprogrammer.
LEVALLOIS | Manque affichage sur les portes des rames | Nicolas | AMEPS | Fait | 2023-06-26 | Fait
LEVALLOIS | Niveau 1 : vitre cassée et stockage matériel sur place | Gilles | AMEPS | En cours |  | En attente de devis
LEVALLOIS | Porte d'accès à la galerie ne ferme pas | Gilles | AMEPS | En cours |  | En attente de devis
LEVALLOIS | Porte d’accès de la loge TR613 HS (ne se ferme pas) |  | AMEPS | A faire
LEVALLOIS | AT85 : Complément d'huile à prévoir + MP | Samir | AMEPS | A faire
LEVALLOIS | Eclairage extérieur insuffisant |  | AMEPS | A faire
LEVALLOIS | Fuite d’eau 4eme étage | Maxime | BRIPS | A faire |  |  | Le BRIPS va voir pour passer par le marché réhabilitation
LEVALLOIS | Trémies à fermer | Maxime | BRIPS | A faire
LEVALLOIS | Schéma envoyé par le BRIPS insuffisant du TSA après avoir contrôlé l’ensemble avec l’ACR. | Maxime | BRIPS | A faire |  |  | nécessite plus de détails
LEVALLOIS | Disjoncteurs BT du SALEV 2 et 4 : câblage non terminé. | Maxime | BRIPS | A faire
LEVALLOIS | Circuit de terre non raccordé au niveau des nouveaux condensateurs. | Maxime | BRIPS | A faire |  |  | Pas à l'ordre du jours de les mettre en service
LEVALLOIS | Reprise éclairage Locaux | Maxime | BRIPS | A faire
LEVALLOIS | Tête détection SSI + chemins de câbles à refixer dans certains endroits | Maxime | BRIPS | A faire |  |  | nécessite plus de détails
LEVALLOIS | Niveau1 : Un touret qui soutient un chemin de câbles BT (grande salle au 2nd) | Maxime | BRIPS | A faire
LEVALLOIS | Câbles BT en suspendus dans les étages | Maxime | BRIPS | A faire
LEVALLOIS | Eclairage Loge TR611 HS + Eclairage Loge TR12 et TR613 toujours allumé + Eclairage galerie sous sol HS | Maxime | BRIPS | A faire |  |  | Soufiane voit avec le CDP et nous fait un retour
LEVALLOIS | Toute la clôture au fond du poste en palplanche est à remplacer | Maxime | BRIPS | Fait | 2023-03-30 |  | Vu avec Julien Gancel 30/01, la cloture est prévu d'être remplacé mais le bailleur n'arrive pas à trouver des places de remplacement pour les riverains le temsp du chantier
LEVALLOIS | Bagues d’identification de câbles HTA a vérifier sur l’ensemble des cellules HTA (ARR + Départs) | Gregory | AI NANTERRE | En cours |  | transmis à RCI en attente de réponse
MENUS | Serrure Locken à remplacer | Fouad | AMEPS | Fait | 2023-02-07 | Changement de canon fait
MENUS | Révision DJ mastergrid | Mathieu | AMEPS | Fait | 2023-06-26 | Révisions faite par MASTERGRID (changement des accus)
MENUS | Absence des identifications des portes des sous-sol Rames HTA | Nicolas | AMEPS | Fait | 2023-02-10
MENUS | Compteur de manœuvres regl tr 612 HS commande à graisser | Samir | AMEPS | A faire
MENUS | Armoire sf6 dj htb 611 voyant allumer ph0 A0T et F0T et F4T | Samir | AMEPS | A faire
MENUS | ARMOIR dj HTB 612 VOYANT SF6 F8T612 ALLUMER | Samir | AMEPS | A faire
MENUS | Pas d'éclairage dans la salle aéro (haut et bas) et conservateur du 612 | Samir | AMEPS | A faire
MENUS | 2P43 à nettoyer | Samir | AMEPS | Planifié |  | Prévu le 10/02/23
MENUS | PT 11 Câble non malté | Samir | AMEPS | Planifié |  | Prévu le 10/02/23
MENUS | Raccordement bornes électrique 7kW | Nicolas | AMEPS | A faire
MENUS | Horodatage du C3S à reprendre | Nicolas | AMEPS | A faire
MENUS | Stockage matériel dans la salle contrôle commande (sans balisage) | Maxime | AMEPS | A faire
MENUS | Compteur D’eau ont été remplacer identification à faire | Maxime | AMEPS | A faire |  | Vu avec PES, pour réparation borne incendie, en attente de retour sur la prise en compte
MENUS | Bornes électrique 7kW | Maxime | BRIPS | Fait | 2023-06-26 |  | Bornes installées et câbles tirés. EN attente TST pour raccordement au TGBT
MENUS | Câble non malt CC dans les sous-sol de la rame | Maxime | BRIPS | A faire
MENUS | Salle Batteries : Absence de système d’aération fonctionnel | Maxime | BRIPS | A faire |  |  | Clapet haut a ouvrir
MENUS | Fuite d’eau dans la galerie deuxième sous-sol | Maxime | BRIPS | A faire
MENUS | Boîte dans les sous-sols de menus liaison TSA/réseau | Gilles | AI NANTERRE | A faire |  |  | cables en exploitation , des travaux de ripages vont avoir lieu (si on arrive à mettre en service la nouvelle rame ), peut etre inclure la suppression de la boite (travaux réseau)
MENUS | Absence de la totalité des étiquetages (bagues) des câbles HTA en sous-sol (cellules HTA) | Gregory | AI NANTERRE | A faire
MENUS | Prévoir le retrait du rince œil bon jusqu'au 09/22 | Fabien | RTE | A faire
MENUS | 1 Clim sur 2 en défaut dans la salle Contrôle commande et l’autre fait un bruit anormal | Fabien | RTE | Fait | 2023-08-31 | Contrôlé le 31/08/2023
MENUS | Eclairage HS: Rames 1, 2, 3 et 4 + sous-sol niveau rames HTA + galeries | Fabien | RTE | A faire
MENUS | SSI en dérangement propriété RTE sur relevé partagé actuel | Fabien | RTE | A faire
MENUS | Salle GE : Porte coupe-feu de la pièce ne se ferme plus | Fabien | RTE | A faire
MENUS | Extincteurs à reprendre | Fabien | RTE | A faire
NANTERRE | Portail à reprendre | Gregory | AMEPS | En cours |  | attente de devis suite visite 13/01
NANTERRE | Câbles entre condo et grille TR613 Faire virer les cellules et les câbles | Samir | AMEPS | Fait | 2023-02-10 | Impossible sans travaux GC de virer plus de matériel
NANTERRE | Changer les voyants coffret de présence | Samir | AMEPS | A faire
NANTERRE | Dalles cassées ou absentes | Gregory | AMEPS | A faire
NANTERRE | Dalles cassées entre les minis grilles HTA du transformateur 613 et 614. | Gregory | AMEPS | A faire
NANTERRE | Tresse de terre 2F70 non câblée (BO MONTMAGNY) | Gregory | AI NANTERRE | A faire
NANTERRE | Trémie HTA 1F29 à reboucher | Gregory | AI NANTERRE | A faire
NANTERRE | Goudronnage devant le PS | Gregory | AI NANTERRE | A faire
NANTERRE | Relancer GDP sur l’accès cassé au niveau du bâtiment 20kV | Fabien | RTE | A faire
NANTERRE | Pas de téléphone fonctionnels | Fabien | RTE | A faire
NANTERRE | Risque plain-pied salle rame N°4 | Fabien | RTE | A faire
NANTERRE | Salle UA : câbles non identifiés, tresses de câbles non raccordées | Fabien | RTE | A faire
NANTERRE | Dalles cassées entre les minis grilles HTA du transformateur 613 et 614. | Fabien | RTE | A faire
NOVION | Chauffage : rame L, K, J inexistant, ne fonctionne pas dans rame G, H, C, pulsadis | Gregory | AMEPS | A faire
NOVION | Chariot d’essai embroché dans la cellule N24 (était déjà présent en 2021 suite à une précédente visite) BO MONTMAGNY | Gregory | AMEPS | A faire
NOVION | Manque plusieurs diviseur capacitif dans toute les rames | Samir | AMEPS | A faire
NOVION | Plusieurs condo gonflé | Samir | AMEPS | A faire
NOVION | Fuite sur le TR 612 au niveau de la bride clapet CEM | Samir | AMEPS | A faire
NOVION | éclairage HS armoire commande 610 ph 4 | Samir | AMEPS | A faire
NOVION | Fuite sur le pressostatdu TR 610 ph4 | Samir | AMEPS | A faire
NOVION | Croisement de DJHTA dans plusieurs cellules + quelques DJ HTA abandonnées désossées | Samir | AMEPS | A faire
NOVION | TR312 : Eclairage à reprendre à l’intérieur de la loge + éclairage tombé à l’extérieur | Samir | AMEPS | A faire
NOVION | TR614 : Présence fuite Huile + Bâche rempli huile/eau à vider + Bruit au niveau de la pompe | Samir | AMEPS | A faire
NOVION | SA 610 barre 1 ph0 mal réglé | Samir | AMEPS | A faire
NOVION | Local UA /redresseurs sans aération -> températures élevées |  | AMEPS | A faire |  |  | Faire GEFIP sur le sujet
NOVION | SSI en dérangement Détecteur en galerie qui pose problème à déplacer. |  | AMEPS | A faire
NOVION | TR312 ventilateurs aéros bruit anormal | Maxime | BRIPS | En cours |  |  | En cours avec Walid, prévu à la consignation de l'ouvrage
NOVION | Câble HTA coupé au niveau du sol de la cellule HTA N95 BO MONTMAGNY | Gregory | AI MONTMAGNY | A faire
NOVION | Trémies non rebouchées au niveau des cellules HTA N77 et N112 BO MONTMAGNY | Gregory | AI MONTMAGNY | A faire
NOVION | Trémies mal rebouchées au niveaux des cellules HTA N72,N73,N74,N75 et N84 BO MONTMAGNY | Gregory | AI MONTMAGNY | A faire
NOVION | Matériel de stockage non balisé sur le parking (suite à travaux RTE ?) | Fabien | RTE | A faire
NOVION | Câble touché sur le parking lors de terrassement pour travaux RTE (sur le chantier de renouvellement du contrôle d’accès) laissé sans suite. | Fabien | RTE | A faire
NOVION | Borne anti stationnement : boitier commande HS | Fabien | RTE | A faire
NOVION | Problème de gestion de l’eau avec deux compteur différents, récupérer l’autorisation de RTE d’utiliser égalements leurs arrivées plus pratique pour nettoyage des aéros | Fabien | RTE | A faire
NOVION | Désherbage à prévoir | Fabien | RTE | A faire
PUTEAUX | Téléphone HS | Maxime | AIS | A faire
PUTEAUX | Dans les armoires du tr612 Pas d'éclairage (ampoule changer mais pas d’éclairage) | Samir | AMEPS | A faire
PUTEAUX | Impossible de voir le niv d’huile de l’AT 36 verrine très sale | Samir | AMEPS | A faire
PUTEAUX | Pas d'éclairage dans le local TCFM | Samir | AMEPS | A faire
PUTEAUX | TR611 (ancien) prévoir vidange conservateur et transfo partie haute | Samir | AMEPS | A faire
PUTEAUX | Stockage de plusieurs DJ HTA dans les salles Rames. | Samir | AMEPS | A faire
PUTEAUX | Centrale incendie de nouveau en dérangement | Maxime | BRIPS | A faire |  |  | S06
PUTEAUX | Circuit BPAG HS | Maxime | BRIPS | Fait | 2023-06-26 |  | Fait
PUTEAUX | Présence de palans + chaines non sécurisées dans les nouvelles loges TR | Maxime | BRIPS | A faire |  |  | Plus de précisions requises
PUTEAUX | Infiltration d'eau au niveau des RPN et conservateur | Maxime | BRIPS | A faire
PUTEAUX | loge TR613 et 612 éclairage HS | Maxime | BRIPS | A faire
PUTEAUX | Installation pompe de relevage sous-sol nouveau bâtiment côté tour de décuvage | Maxime | BRIPS | A faire |  |  | Plus de précisions requises
PUTEAUX | Eclairage à reprendre avec bouton éclairage général. | Maxime | BRIPS | Fait |  |  | Fonctionnel
PUTEAUX | Plusieurs trémies de cellules HTA non rebouchés (Rames 5 et 6) + Inscription à l’indélébile sur Cellule HTA 1H38 | Gregory | AI NANTERRE | A faire
PUTEAUX | Manque badges d’accès coté 225KV pour l’AMEPS | Fabien | RTE | A faire
PUTEAUX | Eclairage Aérien HS | Fabien | RTE | A faire
RUEIL | BPAG HS Bouton qui doit prendre l’eau car alarme intempestives relais démonté dans TG. | Nicolas | AMEPS | Fait | 2023-02-10
RUEIL | Pas de chauffage ni d'éclairage dans les armoires du TR 311 | Nicolas | AMEPS | A faire
RUEIL | TS porte ouverte ne remonte pas à l' ACR | Nicolas | AMEPS | A faire
RUEIL | Éclairage à revoir dans la majorité des rames et côté PIT 612 | Samir | AMEPS | Fait | 2023-02-10 | Eclairage remplacé
RUEIL | Quelques dalles cassées à remplacer | Samir | AMEPS | A faire
RUEIL | Il manque des diviseurs capacitif sur de nombreuses cellules HTA | Samir | AMEPS | A faire
RUEIL | Pas d'éclairage dans la loge TR 611 | Samir | AMEPS | A faire
RUEIL | Prochaine consignation du TR311 vider bac de rétention TIP et solution pour éviter le remplissage | Samir | AMEPS | A faire |  | Prévoir cartouche filtrante «eau/huile» pour éviter le problème
RUEIL | Pb OZONE Rame 3 | Samir | AMEPS | A faire
RUEIL | Une Trappe ventilation haute fermée loge TR612 | Samir | AMEPS | A faire
RUEIL | Intérieur des pieds du TR 312 rouillés dut à de l'eau qui stagne | Samir | AMEPS | A faire
RUEIL | Nombreux tourets et palettes entreposés dans le poste | Samir | AMEPS | A faire
RUEIL | BAES | Maxime | PES | En cours |  | vu avec PES, en attente de retour sur la prise en compte
RUEIL | La borne incendie coté 225KV qui fuit et crée un micro climat avec des plantes tropicales | Maxime | PES | En cours |  | Vu avec PES, pour réparation borne incendie, en attente de retour sur la prise en compte
RUEIL | Trémies à reboucher rame 6 et rame 2 (BO NANTERRE) | Gregory | AI NANTERRE | A faire
RUEIL | Clé RTE plus dans le boîtier on ne peut plus accéder aux bâtiments RTE | Fabien | RTE | Fait |  | RTE nous a donné une clé le temps du changement par du locken
RUEIL | Nombreux tourets et palettes entreposés dans le poste | Fabien | RTE | A faire
SAINT OUEN | Téléphone HS au PS | Maxime | AIS | A faire
SAINT OUEN | Présence végétation Grille HTA TR611 | Gregory | AMEPS | A faire
SAINT OUEN | Présence végétation Grille HTA TR613 | Gregory | AMEPS | A faire
SAINT OUEN | Présence végétation Grille HTA TR615 | Gregory | AMEPS | A faire
SAINT OUEN | A116 : Rack de protection déposé / 2 racks de protection posés au sol | Nicolas | AMEPS | A faire
SAINT OUEN | Lors déclenchement RS et buchholz on peut refermer le DJ HTB sur le TR611 | Nicolas | AMEPS | A faire
SAINT OUEN | TS porte ouverte HS depuis le déplacement du portail par RTE |  | AMEPS | A faire
SAINT OUEN | Cellule HTA A147 Identification définitive à faire |  | AMEPS | A faire
SAINT OUEN | Cellule HTA A146 Identification définitive à faire |  | AMEPS | A faire
SAINT OUEN | Complément d'huile liaison HTB TR611 à faire |  | AMEPS | A faire
SAINT OUEN | Réparation liaison HTB TR611 à faire avec RTE |  | AMEPS | A faire
SAINT OUEN | Matériel + DJHTA dans les salles Rames (sans protection contre la poussière) |  | AMEPS | A faire
SAINT OUEN | Eclairage extérieur à revoir |  | AMEPS | A faire
SAINT OUEN | Concertina HS coté AT |  | AMEPS | A faire
SAINT OUEN | DJ HTA 148 en attente de vérification dans la rame B |  | AMEPS | A faire
SAINT OUEN | Manque plaque de cuisson dans la cuisine |  | AMEPS | A faire
SAINT OUEN | BPAG à acquitter dans le lot auto à chaque manip |  | AMEPS | A faire
SAINT OUEN | Défaut mineur sur le lot ½ rame F et A |  | AMEPS | A faire
SAINT OUEN | Serrures trappes galeries gauche et droite HS |  | AMEPS | A faire
SAINT OUEN | Eclairage des galeries à reprendre | Nicolas | AMEPS | A faire
SAINT OUEN | Voyant Coffret présence HS | Nicolas | AMEPS | A faire
SAINT OUEN | EMIC HS -> Ecran noir | Nicolas | AMEPS | Fait | 2023-02-10
SAINT OUEN | Cellules HTA A147 + A146 : Identification définitives à faire | Nicolas | AMEPS | A faire
SAINT OUEN | CP168 : Manque plaque de façade sur rack protection Faire plaque puis elle sera posée dans la foulée | Samir | AMEPS | A faire
SAINT OUEN | Salles TSA + Redresseurs : Ventilation à prévoir dans ces salles / Extrêmement chaud | Gregory | AMEPS | A faire |  |  | Faire GEFIP sur le sujet
SAINT OUEN | Besoin de ravalement de façade du bâtiment HTA | Gregory | AMEPS | A faire |  |  | Faire GEFIP sur le sujet
SAINT OUEN | Bornes élec à installer voir avec le BRIPS | Maxime | BRIPS | En cours |  |  | En cours T1 2023
SAINT OUEN | Végtétation sur barbelés depuis le voisinage |  | PES | A faire
SAINT OUEN | Présence matériel RTE sur le 225kv sans balisage |  | RTE | A faire
SAINT OUEN | Changement des manos sur les câbles des 6XX | Fabien | RTE | A faire
SAINT OUEN | SAB1 TR613 ne se ferme pas complètement en TC et pas de retour de position au SENP | Fabien | RTE | A faire
TILLIERS | Dalles à changer | Gilles | AMEPS | Fait | 2023-03-16
TILLIERS | Des câbles BT sont à tétiner, à déposer ou étiqueter entre les loges TR612-613 , ainsi que dans les loges AT sous les coffrets AT | Nicolas | AMEPS | A faire
TILLIERS | Faire l’identification des étiquettes à changer et les poser | Nicolas | AMEPS | A faire
TILLIERS | Il y a un gros relamping à faire voir renouvellement des luminaires car anciens modèles type néon | Samir | AMEPS | En cours |  | Commande envoyée à ECR, il reste juste à caler la date des travaux et l’ICP associée.
TILLIERS | Les dalles de plafonds tombent au fur et à mesure il est temps d’intervenir avant un accident | Samir | AMEPS | En cours |  | Commande envoyée à ECR, il reste juste à caler la date des travaux et l’ICP associée.
TILLIERS | Tout l’éclairage extérieur du poste est HS (+ de nombreuses zones en intérieur) | Samir | AMEPS | A faire
TILLIERS | Il y a un « ménage » de câbles HTA (surement anciennes liaisons HTA inter-rames) à faire au sous-sol | Samir | AMEPS | Fait | 2023-02-10
TILLIERS | Porte à remplacer rame HTA | Samir | AMEPS | A faire
TILLIERS | Chauffage à changer | Samir | AMEPS | A faire
TILLIERS | Remplacer fenêtre côté locaux sociaux RTE |  | AMEPS | A faire
TILLIERS | Manque Fouet TR 612 SAB2 | Maxime | BRIPS | A faire |  | En attente de remplacement courant 2023 | En attente de remplacement courant 2023 CA Aubin BABION
TILLIERS | Trémies rame E à reboucher (BO MONTMAGNY) | Gregory | AI MONTMAGNY | A faire |  |  |  | Commande passée
TILLIERS | Il n’y a pas de réel locaux sociaux (vestiaires salle de repos digne de ce nom…) | Fabien | RTE | Fait |  | Récupération des locaux sociaux côté RTE moyennant réféction par AMEPS