## Lexique
P0 :
Ouvrage : grésillement, point chaud, bruit anormal, odeur ozone, TS liées aux intrusions et portes ouvertes
Autres : Dalles cassées, Relamping, affiche (ouvrage, SF6, CO2, amiante, triangle signalisation), équipements de sécurité (masque SF6, EPC) BPAG, fuite d'eau, alarme sonore, BAES, PLEU, téléphone PS, clôture HS (avec risque intrusion avéré)
P1 :
Ouvrages : Câble non identifié, Niveau bas équipement, TS liées aux défauts équipements
Autres : Végétation, Nettoyage PS (ex: locaux sociaux, couloirs, toilettes), nettoyage ouvrage sur consignation (ex : isolateur sales) Serrures, portes et groom (ferme porte), trappes, clôture HS (dégradée mais non urgent), concertina / barbelées
P2 :
Autres : stockage matériel

## Curatif PS - MAJ 18.10.23
PS | Type d'action | Action | Priorité | Action ajoutée le | Pilote AMEPS | Entité responsable | Etat | Échéance | Date de réalisation | Commentaire AMEPS
ALSACE | Ouvrage | TR611 : Problème Inter-sectionneurs : contact non franc qui indique un Problème de positions | 2 |  | Mathieu | AMEPS | Réalisée |  |  | Annulée : Prévoir dépannage AMEPS sur opportunité en 2024 uniquement si problème persiste
ALSACE | Ouvrage | TR612 : Problème Inter-sectionneurs : contact non franc qui indique un Problème de positions | 2 |  | Mathieu | AMEPS | Réalisée |  |  | Annulée : Prévoir dépannage AMEPS sur opportunité en 2024 uniquement si problème persiste
ALSACE | Ouvrage | TR613 : Problème Inter-sectionneurs : contact non franc qui indique un Problème de positions | 1 |  | Mathieu | AMEPS | Réalisée |  | 45093 | Réalisé avec MASTERGRID
ALSACE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Stationnement des deux roues de plus en plus problématique, voir ce qu’il est possible de faire | 2 |  | Maxime | AMEPS | En cours |  |  | Mail envoyé le 30/01 à la direction territorial pour avoir un appui en mairie
ALSACE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Stockage de DJHTA + MALT dans une des salle rames | 2 |  | Samir | AMEPS | Réalisée |  | 44949 | Fait
ALSACE | Ouvrage | TR611 et TR612 : Fuite d’huile sur la borne HTA, investigation à intégrer lors de la sortie d’ouvrage. | 1 |  | Samir | AMEPS | En cours |  |  | Plannifié 2024 en S10 TR611 et en S14 TR612
ALSACE | Ouvrage | TR612 Recherche de fuite SF6 en loge sur les traversés HTB | 1 |  | Mathieu | AMEPS | Réalisée |  | S40
ALSACE | Ouvrage | TR612 Pose des caillebotis en loge | 0 |  | Gilles | AMEPS | Réalisée |  |  | Travaux prévu S41 ou S42
ALSACE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Portail entrée PSEM (très dur et cassé, impossible à fermer à moins de trois personnes avec la dépression) | 1 |  | Fabien | RTE | A réaliser |  |  | Travaux TR en 2024 donc besoin accès fiable, intégrer à l'affaire BRIPS ? Relevés partagés vérifiés, c'est à la charge de RTE
ALSACE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Fuite d’eau au RDC venant des étages (impossible de faire couler de l’eau à partir du R+1 sans inonder le RDC) | 0 |  | Fabien | RTE | Réalisée |  |  | Dépannage prévu par RTE premier trimestre
ALSACE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Infiltration d’eau dans certaines salles rames | 0 |  | Fabien | RTE | Réalisée |  |  | Vu avec Brahim, passage d'un cabinet expert pour une étude de structure complète du poste
ALSACE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Tubulure Alimentation d’eau couloir aéro dessoudée | 0 |  | Gilles | AMEPS | Réalisée
ALSACE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Eclairage de l’intégralité du poste (salles rames, salle CC, couloirs etc…) | 1 |  | Fabien | RTE | Réalisée
ALSACE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Vérification du pont roulant | 2 |  | Fabien | RTE | Réalisée |  |  | Annulée : Normalement déjà fait, Brahim me confirme ça ASAP. Politique RTE : pont vérifié uniquement sur demande spécifique chantier. Donc si besoin pour travaux AMEPS/BRIPS envoyer une demande par mail à Brahim. 1 mois de délai de prévenance idéalement pour gérer côté GDP pour du prorgammé. Normalement si palan pas contrôlé il doit être condamné pour empêcher utilisation, cadenas à mettre sur l'interrupteur par RTE avec étiquette "palan à contrôler, ne pas utiliser".
ALSACE | Ouvrage | Ancien coffret à déposer au niveau de l'entrée, à côté du coffret de présence | 2 |  | Fabien | RTE | Réalisée |  |  | Annulée : Pas de risque particulier après échange
ALSACE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Serrure local batteries à changer | 2 |  | Fabien | RTE | A réaliser |  |  | Relancer le GDP de CERGY ou constater sur site
ALSACE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Absence d’éclairage au niveau des salles aéros + conservateurs des TR611 et TR613 | 0 |  | Fabien | AMEPS | Réalisée |  |  | A vérifier prochaine visite
ALSACE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Gachette barrière HS | 2 | 2023-10-18 |  | AMEPS | A réaliser
ALSACE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Chauffage HS dans tout le poste | 0 | 2023-10-18 |  | RTE | A réaliser
ALSACE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | eclairage a revoir dans la grille HTA611 et 612 au niveau cuves de la PIT | 0 | 2023-10-18 |  | AMEPS | A réaliser
ALSACE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | affichage amiante KO | 0 | 2023-10-18 |  | AMEPS | A réaliser |  |  | Confirmer action à PES ou BRIPS
ALSACE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | affichage SF6 KO | 0 | 2023-10-18 |  | AMEPS | A réaliser
ALSACE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | porte de secours au R+2 HS | 0 | 2023-10-18 |  | AMEPS | A réaliser
ALSACE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | partie fixe du 2L53 HS | 1 | 2023-10-18 |  | AMEPS | Réalisée |  |  | Annulée : Pas de remplacement de partie fixe sur FPR en fin de vie
ALSACE | Ouvrage | Aeros tr611 a nettoyer | 1 | 2023-10-18 |  | AMEPS | En cours |  |  | Prévu en S46
ALSACE | Ouvrage | Aeros tr612 a nettoyer | 1 | 2023-10-18 |  | AMEPS | En cours |  |  | Prévu en S46
ALSACE | Ouvrage | Aeros tr613 a nettoyer | 1 | 2023-10-18 |  | AMEPS | En cours |  |  | Prévu en S46
ALSACE | Ouvrage | Moteur aero tr613 bruyant | 1 | 2023-10-18 |  | AMEPS | A réaliser
AMPERE | Ouvrage | RGT coupé en bout de galerie | 0 |  |  | AI MONTMAGNY | A réaliser
AMPERE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Etais en bout de galerie | 2 |  |  | AI MONTMAGNY | A réaliser
AMPERE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Téléphones PS non fonctionnels | 0 |  | Maxime | AIS | Réalisée
AMPERE | Ouvrage | Nombreux caches des protections des cellules HTA retirés | 1 |  | Nicolas | AMEPS | En cours |  |  | La moitié est fait. Reste les rames B, G et H
AMPERE | Ouvrage | Récupérer les compresseurs | 2 |  | Samir | AMEPS | Réalisée |  | 45169 | Visite faite, besoin d'une solution autre que la grue
AMPERE | Ouvrage | Absence de bagues câbles HTA au niveau de la Grille HTA TR611 | 1 |  | Samir | AMEPS | En cours |  |  | Réalisation à confirmer suite alerte Greg (besoin RDCR TR)
AMPERE | Ouvrage | TR611 : Complément Conservateur Régleur à faire | 1 |  | Samir | AMEPS | Réalisée |  | 44957 | Fait
AMPERE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | 2 Néon HS dans la rame A | 0 |  | Samir | AMEPS | Réalisée
AMPERE | Ouvrage | Silicagel à changer sur les assecheur régleur du 611 et 613 | 1 |  | Samir | AMEPS | Réalisée
AMPERE | Ouvrage | TR 612 roulement à changer sur l’aéroréfrigérants bas droit | 1 |  | Samir | AMEPS | Réalisée |  |  | Moteur remplacé
AMPERE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | beaucoup de poussière sur la RPN et les TT du TR 611 | 1 |  | Samir | AMEPS | Réalisée |  |  | Trop de poussière dans le PS avec les travaux donc nettoyage régulier à réaliser, à faire lors de chaque MP TR
AMPERE | Ouvrage | Eclateur mal réglé sur les phases A et C du tr 613 | 1 |  | Samir | AMEPS | En cours |  |  | Confirmer besoin réglage écartement éclateurs avec photo
AMPERE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Groom portes HS et porte gondolées | 1 |  |  | AMEPS | A réaliser
AMPERE | Ouvrage | Moteur de ventilation de l’AT112 est HS | 1 |  |  | AMEPS | A réaliser
AMPERE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Eclairage extérieur HS | 0 |  |  | AMEPS | A réaliser
AMPERE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Eclairage local UA HS | 0 |  |  | AMEPS | A réaliser
AMPERE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Groom HS loge TR612 | 1 |  |  | AMEPS | A réaliser
AMPERE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Groom HS loge TR613 | 1 |  |  | AMEPS | A réaliser
AMPERE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Serrure HS TR613 côté piste lourde | 1 |  |  | AMEPS | A réaliser
AMPERE | Ouvrage | Plusieurs câbles (BT) coupés et non isolés dans la loge TR613 + câbles enroulés dans la loge du TR613 | 1 |  |  | AMEPS | A réaliser
AMPERE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Nettoyage des locaux sociaux à prévoir après intervention « AEVIA » | 1 |  |  | AMEPS | A réaliser
AMPERE | Ouvrage | Stockage matériel loge AT111 | 2 |  |  | AMEPS | A réaliser
AMPERE | Ouvrage | Complément huile conservateur à faire | 1 |  |  | AMEPS | A réaliser
AMPERE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Serrure porte galerie pas en locken | 1 |  |  | AMEPS | A réaliser
AMPERE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Relamping salle rame A | 0 |  |  | AMEPS | A réaliser
AMPERE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Relamping salle rame E | 0 |  |  | AMEPS | A réaliser
AMPERE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Relamping salle rame I | 0 |  |  | AMEPS | A réaliser
AMPERE | Ouvrage | Sous-sol sous rame G gros grésillement (TC ??) | 0 |  |  | AMEPS | A réaliser
AMPERE | Ouvrage | Manque support TC S47 sous rame | 1 |  |  | AMEPS | A réaliser
AMPERE | Ouvrage | Défaut interne PSEM compartiments A, D, E, H PHA, B, C | 1 |  |  | AMEPS | A réaliser
AMPERE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Serrure loge AT pelouse HS | 1 |  |  | AMEPS | A réaliser
AMPERE | Ouvrage | Affichage réglementaire nouveaux ancrages individuel loge PIT AT à faire | 0 |  |  | AMEPS | A réaliser
AMPERE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Porte armoire PSEM TR 612 HS | 1 |  |  | AMEPS | A réaliser
AMPERE | Ouvrage | Bruit Moteur aeros TR 612 bas droit | 0 |  |  | AMEPS | Réalisée
AMPERE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Bloc secours HS sous sol TR611 | 0 | 2023-10-02 | Samir | AMEPS | Réalisée |  |  | Voir mail Samir du 29/09/23 à 15:11
AMPERE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Défaut ventilateur de gaine créant défaut ventilation cuve de barbotage | 1 | 2023-10-02 | Samir | AMEPS | A réaliser |  |  | Voir mail Samir du 29/09/23 à 15:11
AMPERE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Eclairage sous sol TR611 à remplacer | 0 | 2023-10-02 | Samir | AMEPS | Réalisée |  |  | Voir mail Samir du 29/09/23 à 15:11
AMPERE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Gestion évacutation et inflitrations d'eau | 0 | 2023-10-02 | Samir | AMEPS | A réaliser |  |  | Voir mail Samir du 29/09/23 à 15:11 / Transférer l'action au BRIPS
AMPERE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Nettoyage / curage regards et cuve pompe surverse TR611 | 0 | 2023-10-02 | Samir | AMEPS | A réaliser |  |  | Voir mail Samir du 29/09/23 à 15:11
AMPERE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Contrôler intégrité des échelles et autres équipements cuve pompe surverse TR611 | 0 | 2023-10-02 | Samir | AMEPS | A réaliser |  |  | Voir mail Samir du 29/09/23 à 15:11
AMPERE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Contrôle fuite sous sol post nettoyage / curage | 0 | 2023-10-02 | Samir | AMEPS | A réaliser |  |  | Voir mail Samir du 29/09/23 à 15:12
AMPERE | Ouvrage | Recenssement stock DJ HTA fonctionnel | 2 | 2023-10-02 | Samir | AMEPS | A réaliser |  |  | Voir mail Mohamed du 25/09/2023 à 13:09 / Créer stockage bâtiment ARGENTEUIL
AMPERE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | seuls les bpag du bat 20KV fonctionnent le reste ne fonctionne pas | 0 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
AMPERE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Manque triangles de signalisations sur la cloture vieux poste | 0 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
AMPERE | Ouvrage | plusieurs cables BT coupes dans la loge du 613 | 1 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
AMPERE | Ouvrage | Trappe ventil loge AT111 maintenue ouverte par une planche | 1 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
AMPERE | Ouvrage | Manque identification des DJ HTA dans les rames A,B,C,D,E,F,G | 0 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
AMPERE | Ouvrage | Tresse de MALT de la porte rame A coté piste lourde HS | 1 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
AMPERE | Ouvrage | Rame G+H manque les protections en haut des cellules | 1 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
AMPERE | Ouvrage | Nettoyage aéros + locaux entrée d'air a faire! | 1 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
AMPERE | Ouvrage | Trémies grille HTA TR612 + AT112 a boucher | 1 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
AMPERE | Ouvrage | Plaque identif des AR HTA du TR612 + 613 | 0 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
ARGENTEUIL | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Eclairage partie RTE et partie bâtiment HTA | 0 |  | Fabien | RTE | A réaliser
ARGENTEUIL | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Refixer au mur tuyau d'eau loge TR612 | 1 |  | Gregory | AMEPS | Réalisée |  | 44949
ARGENTEUIL | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Réparation portail automatique | 0 |  | Gregory | AMEPS | Réalisée |  | 44949
ARGENTEUIL | Ouvrage | STA + STBTR611 HS | 1 |  | Nicolas | AMEPS | Réalisée
ARGENTEUIL | Ouvrage | STA + STB TR612 HS | 1 |  | Nicolas | AMEPS | En cours |  |  | Prévu à la sortie du TR, suite aux nombreuses avaries TR315 repoussé à Septembre et Octobre 2023
ARGENTEUIL | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Passer bouton coffret présence en face avant | 2 |  | Nicolas | AMEPS | A réaliser |  |  | Prévu le 14/02
ARGENTEUIL | Ouvrage | EMIC PA HS | 1 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
ARGENTEUIL | Ouvrage | Concertina HS derriere les condos | 1 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
ARGENTEUIL | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Portail a dépanner | 0 | 2023-10-18 | Gregory |  | En cours |  |  | RDV jeudi 26/10
ARGENTEUIL | Multi-technique / Tertiaire / Autres | TS porte ouverte HS depuis le déplacement du portail par RTE | 0 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
ARGENTEUIL | Multi-technique / Tertiaire / Autres | eclairage exterieur HS | 0 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
ARGENTEUIL | Ouvrage | DJ HTA sans BIG BAG | 2 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
ARGENTEUIL | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Batiment tres sale | 2 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
ARGENTEUIL | Ouvrage | Condos HS a evacuer | 2 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
ARGENTEUIL | Ouvrage | nombreux câbles sans MALT dans le sous sol | 1 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
ARGENTEUIL | Ouvrage | Tremie a reboucher R91 | 2 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
ARGENTEUIL | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Telephone fixe HS | 0 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
BILLANCOURT | Ouvrage | Câble HTA 1D69 câbles coupés dans la cellule | 1 |  | Maxime / Fabien | AI NANTERRE | En cours |  |  | transmis à RCI en attente de réponse
BILLANCOURT | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Portail Pierre Grenier à reprendre | 0 |  | Gilles | AMEPS | Réalisée |  | 44999
BILLANCOURT | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Prévoir Formation SSI | 1 |  | Nicolas | AMEPS | Réalisée |  | 44967 | Fait pour la première session prochaine session sur La Briche
BILLANCOURT | Ouvrage | Problème circulation huile TR314 + Aéros | 1 |  | Samir | AMEPS | Réalisée |  |  | Changement du moteur aéro prévu S19 S20
BILLANCOURT | Ouvrage | Commande CI6 HS | 1 |  | Nicolas | AMEPS | A réaliser
BILLANCOURT | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Sonnerie HS | 0 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
BILLANCOURT | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Absence BPAG salle rame | 0 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
BILLANCOURT | Multi-technique / Tertiaire / Autres | KlaxonHS | 0 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
BILLANCOURT | Multi-technique / Tertiaire / Autres | TS porte ouverte HS | 0 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
BILLANCOURT | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Desherbage a faire piste lourde devant les loges TR | 1 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
BILLANCOURT | Multi-technique / Tertiaire / Autres | eclairage exterieur HS | 0 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
BILLANCOURT | Ouvrage | PIT en derangement aT26+ TR317 | 1 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
BILLANCOURT | Ouvrage | rames HTA tres poussiereuses suite aux travaux | 2 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
BILLANCOURT | Ouvrage | Manque baguage cable HTA dans plusieurs rames | 0 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
BILLANCOURT | Ouvrage | câble HTA 1D69 coupé dans la cellule | 1 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
BILLANCOURT | Ouvrage | MAnque affichage AT 14 et 15 | 0 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
BILLANCOURT | Multi-technique / Tertiaire / Autres | stockage au rDC normal? | 2 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
BILLANCOURT | Ouvrage | aero TR311 a nettoyer | 1 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
BILLANCOURT | Ouvrage | iso TR311 sales | 1 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
BILLANCOURT | Ouvrage | iso grille HTA TR312 a nettoyer | 1 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
BILLANCOURT | Ouvrage | TR313 a nettoyer et bruit anormal moteur du milieu | 1 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
BILLANCOURT | Ouvrage | iso grille HTA TR313 a nettoyer | 1 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
BILLANCOURT | Ouvrage | TR314 legere fuite bac au sol | 1 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
BILLANCOURT | Ouvrage | Aeros TR314 a nettoyer | 1 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
BILLANCOURT | Ouvrage | iso grille HTA TR314 a nettoyer | 1 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
BILLANCOURT | Ouvrage | Aeros TR315 a nettoyer | 1 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
BILLANCOURT | Ouvrage | iso grille HTA TR315 a nettoyer | 1 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
BILLANCOURT | Ouvrage | Aeros TR317 a nettoyer | 1 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
BILLANCOURT | Ouvrage | iso grille HTA TR317 a nettoyer | 1 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
BOULE | Ouvrage | Plusieurs câbles HTA ne sont pas identifiés au sous-sol des rames | 1 |  | Maxime / Fabien | AI NANTERRE | En cours |  |  | transmis à RCI en attente de réponse
BOULE | Ouvrage | Une boite type « coffret sous trottoir » se trouve à l’entrée de la galerie2 | 1 |  | Maxime / Fabien | AI NANTERRE | En cours |  |  | transmis à RCI en attente de réponse
BOULE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Pas d’alarme sonore | 0 |  | Fabien | RTE | Réalisée
BOULE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | GDP ne voit pas la présence Enedis et RTE | 2 |  | Fabien | RTE | A réaliser
BOULE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Nettoyage poste | 1 |  | Fabien | RTE | A réaliser
BOULE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Etanchéité coté piste lourde | 1 |  | Fabien | RTE | A réaliser
BOULE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Relamping du R-1 et salle rame 1B à prévoir | 0 |  | Fabien | RTE | A réaliser
BOULE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Eclairage gradins de condos HS | 2 |  | Fabien | RTE | A réaliser
BOULE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Pas BAES sous les rames | 0 |  | Fabien | RTE | A réaliser |  |  | Envoyer mail à Brahim avec le listing des éclairages à changer en insistant sur le risque sécurité et irritant pour les équipes (donner du poids dans le mail)
BOULE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Groom HS de la porte de la rame 3B | 2 |  | Fabien | RTE | A réaliser
BOULE | Ouvrage | Voyant « trappes fermées » allumé TR612 apparemment PB sur câblage | 1 |  | Fabien | RTE | A réaliser
BOULE | Ouvrage | Plaque signalétique présence SF6 à ajouter | 0 |  | Nicolas | AMEPS | Réalisée |  | 44967
BOULE | Ouvrage | Défaut voyant « ventil B » allumé TR611 | 1 |  | Nicolas | AMEPS | A réaliser |  |  | Prévu en S28
BOULE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Detecteur GAZ -2 (zone PIT) défaut batterie | 0 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
BOULE | Ouvrage | trappes extraction haute loge 611 et 612 fermées | 1 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
BOULE | Ouvrage | contacteur ventil loge 612 HS | 1 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
BOULE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Relamping R-1 a prevoir | 0 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
BOULE | Ouvrage | Niveau bas conservateur 612 | 1 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
BOULE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | presence RTE ne remonte pas a l'ACR | 0 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
BOULE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Pas de BAES sous les rames | 0 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
BOULE | Ouvrage | Manque plaque identif sur l es câbles HTA (liste dans visite poste CEX) | 0 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
BOULE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | eclairage sanitaires hommes HS | 0 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
BOULE | Ouvrage | defaut mineur lot 1A-2A et 1B-2B | 1 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
BOULE | Ouvrage | Trappes de ventil basses loges 611 et 613 a nettoyer | 1 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
BOULE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | relamping rame 1B a faire | 0 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
BOULE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | plusieurs groom et serrures HS | 0 | 2023-10-18 | Gregory | AMEPS | A réaliser
BOULE | Ouvrage | Aeros TR612 a faire | 1 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
COURBEVOIE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Evacuation eau de pluie bouchée (caniveau sur la piste lourde) | 0 |  | Maxime | PES | En cours |  |  | vu avec PES, en attente de retour sur la prise en compte
COURBEVOIE | Ouvrage | Cellule 1M33 (ARTERE COULEUVRE) : Câbles coupés + laissés raccordés à la Cellule HTA | 1 |  | Maxime / Fabien | AI NANTERRE | En cours |  |  | transmis à RCI en attente de réponse
COURBEVOIE | Ouvrage | Câbles HTA 1M14 (ARTERE COUPELLE) non fixé au mur comme les autres à coté | 1 |  | Maxime / Fabien | AI NANTERRE | En cours |  |  | transmis à RCI en attente de réponse
COURBEVOIE | Ouvrage | Nombreuses identifications de Cellules HTA manquantes | 0 |  | Maxime / Fabien | AI NANTERRE | En cours |  |  | transmis à RCI en attente de réponse
COURBEVOIE | Ouvrage | Nombreuses bagues d’identifications de câbles HTA manquantes | 0 |  | Maxime / Fabien | AI NANTERRE | En cours |  |  | transmis à RCI en attente de réponse
COURBEVOIE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Serrures HS Portail + Portillon (chainette installée) | 0 |  | Gilles | AMEPS | Réalisée |  | 44951
COURBEVOIE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Nombreux tourets câbles laissés au fond du PS | 2 |  | Gregory | AMEPS | A réaliser
COURBEVOIE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Problème bagotage SSI / Remplacement détecteur aéro TR313 | 1 |  | Maxime | AMEPS | Réalisée |  |  | Voir mail Fouad du 13/09/2023 à 08:08
COURBEVOIE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Téléphones PS non fonctionnels | 0 |  | Maxime | AMEPS | Réalisée
COURBEVOIE | Ouvrage | Problème de condos | 1 |  | Nicolas | AMEPS | A réaliser
COURBEVOIE | Ouvrage | Terre batterie à identifier | 1 |  | Nicolas | AMEPS | Réalisée |  | 44967
COURBEVOIE | Ouvrage | Besoin d’installation de miroir pour mieux contrôler l’état des conservateurs (TR312 + AT11) | 1 |  | Samir | AMEPS | A réaliser |  |  | mettre en place une solution (appui de Laurent ?)
COURBEVOIE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Eclairage HS (sous sol rame 2A/1B/1A/4A/Grille311/AT111/Liaison 20k/Loge TR311/Sanitaires/Eclairage globe) | 0 |  | Samir | AMEPS | En cours |  |  | Voir mail Fouad du 13/09/2023 à 08:08 / L’entreprise est à réactiver auprès de la DIR2S, Lucie peut éventuellement s’en charger comme elle doit s’occuper des galeries ? Manque matériel et budget pour faire l'ensemble
COURBEVOIE | Ouvrage | Déplacement et changement technologie détecteur TR313 | 1 | 2023-10-02 |  | AMEPS | A réaliser |  |  | Voir mail Fouad du 13/09/2023 à 08:08
COURBEVOIE | Ouvrage | Groom HS : Porte principale/ Salle CC / Sous sol porte principale | 2 | 2023-10-02 |  | AMEPS | A réaliser |  |  | Voir mail Fouad du 13/09/2023 à 08:08
COURBEVOIE | Ouvrage | Besoin d’installation de miroir pour mieux contrôler l’état des conservateurs : ATR n°111 + ATR n°112 + TR n°312 + TR n°311 | 1 | 2023-10-02 |  | AMEPS | A réaliser |  |  | Voir mail Fouad du 13/09/2023 à 08:08
COURBEVOIE | Ouvrage | Locaux TSA empoussiérés | 1 | 2023-10-02 |  | AMEPS | A réaliser |  |  | Voir mail Fouad du 13/09/2023 à 08:08
COURBEVOIE | Ouvrage | Stockage de plusieurs DJ HTA posés au sol en salles Rame + TIP en loge TR313 | 2 | 2023-10-02 |  | AMEPS | A réaliser |  |  | Voir mail Fouad du 13/09/2023 à 08:08
COURBEVOIE | Ouvrage | Absence TS Porte ouverte | 0 | 2023-10-02 |  | AMEPS | A réaliser |  |  | Voir mail Fouad du 13/09/2023 à 08:08
COURBEVOIE | Ouvrage | Libellés remontées info PIT non conforme <=> toute alarme hors déclenchement sont affiliées aux alarmes techniques DI bâtiments | 1 | 2023-10-02 |  | AMEPS | A réaliser |  |  | Voir mail Fouad du 13/09/2023 à 08:08
COURBEVOIE | Ouvrage | TIP 312 HS | 1 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
COURBEVOIE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | KLAXON HS | 0 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
COURBEVOIE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Evacuation eau de plui bouchée piste lourde | 0 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
COURBEVOIE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | eclairages HS a divers endroits voir liste visite CEX | 0 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
COURBEVOIE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | groom HS voir liste visite CEX | 2 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
COURBEVOIE | Ouvrage | Manque bagage cellules HTA et identif câbles HTA | 0 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
COURBEVOIE | Ouvrage | Câble 1M33 coupé mais raccordé dans la cellule | 1 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
COURBEVOIE | Ouvrage | Aéros TR311 a nettoyer | 1 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
COURBEVOIE | Ouvrage | AEROS TR312 a nettoyer | 1 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
COURBEVOIE | Ouvrage | besoin miroir pour verif niveau conservateur 312+AT111+AT112 | 1 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
COURBEVOIE | Ouvrage | AEROS TR313 a nettoyer | 1 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
COURBEVOIE | Ouvrage | PIT HS | 1 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
DANTON | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Avaloir à curer et pompe de relevage à renforcer | 1 |  | Maxime | PES | En cours |  |  | vu avec PES, en attente de retour sur la prise en compte
DANTON | Multi-technique / Tertiaire / Autres | 2 trémies à reboucher rame 4, à voir avec le réseau | 1 |  | Maxime / Fabien | AI NANTERRE | En cours |  |  | transmis à RCI en attente de réponse
DANTON | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Centrale incendie à contrôler et extincteurs | 1 |  | Fabien | RTE | Réalisée |  |  | Fait en 2022, étiquette 12/022 sur extincteurs et BAES donc valide jusqu'au 12/2023
DANTON | Multi-technique / Tertiaire / Autres | PLEU à contrôler | 0 |  | Fabien | RTE | A réaliser
DANTON | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Téléphone HS salle contrôle commande | 0 |  | Fabien | RTE | Réalisée |  |  | Téléphones RTE et ENEDIS vérifiés lors du passage en visite poste RTE
DANTON | Ouvrage | Matériel à classer et à ranger(relais, protection commande disj, TC…) | 2 |  | Nicolas | AMEPS | A réaliser
DANTON | Ouvrage | Coffrets ventilations TR311+TR312+TR314+TR315+AT4+AT24 :voyants de signalisation HS. | 1 |  | Nicolas | AMEPS | A réaliser
DANTON | Ouvrage | CI TR313 et TR 315 : ampoule HS . | 0 |  | Nicolas | AMEPS | A réaliser
DANTON | Ouvrage | TR314 fuite d’huile Ph6 | 1 |  | Samir | AMEPS | En cours |  |  | En surveillance / Fuite stable, pas de suintement
DANTON | Ouvrage | TR 312 Aéros groupe 1 HS | 1 |  | Samir | AMEPS | Réalisée |  | 44958 | Fait
DANTON | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Eclairage à reprendre dans salle CC | 0 |  | Samir | AMEPS | En cours |  |  | Changement starters et quelques néons, attente retour BRIPS suite demande Maxime
DANTON | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Nettoyage à faire au sous-sols (attente palan) | 1 |  | Samir | AMEPS | Réalisée
DANTON | Ouvrage | Câble BT au sol capoté dans grille HTA du TR311 ? | 1 |  | Samir | AMEPS | A réaliser
DANTON | Ouvrage | TR312 : Fuite d'huile commande DJ HTB | 1 |  |  | AMEPS | A réaliser
DANTON | Ouvrage | TR312 : Aéro groupe 1 HS | 0 |  |  | AMEPS | A réaliser
DANTON | Ouvrage | TR315 : Défaut aéro furtif | 0 |  |  | AMEPS | A réaliser
DANTON | Ouvrage | TR315 :légère fuite au niveau de la pompe | 1 |  | Samir | AMEPS | En cours |  |  | Fin d'année
DANTON | Ouvrage | TR313 :légère fuite au niveau de la phase 10 à déterminer. | 1 |  | Samir | AMEPS | En cours |  |  | Confirmer fuite lors du retrait S48
DANTON | Ouvrage | Armoire commande DJ HTB TR315 : légère fuite au niveau du filtre. | 1 |  | Samir | AMEPS | En cours |  |  | Confirmer fuite lors du retrait S45 46
DANTON | Ouvrage | Relamping salle PIT+Couloir derrière grilles HTA | 0 |  |  |  | A réaliser
DANTON | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Création d’un muret autour de chaque pénétration pour stopper l’eau lors de l’entretien des aéros | 2 |  |  | AMEPS | A réaliser
DANTON | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Eclairage HS coté PIT et PIC | 0 |  | Samir | AMEPS | Réalisée |  | 45103
LA BRICHE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Relancer si les TPG sont bien installés | 1 |  | Maxime | AIS | A réaliser |  |  | Relancé par Alban voir Enrico
LA BRICHE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Téléphones PS non fonctionnels | 0 |  | Maxime | AIS | A réaliser |  |  | Relancé par Alban voir Enrico
LA BRICHE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Pas de borne Wifi pour le réseau de l’entreprise dans le poste (Uniquement en salle PCCN). | 2 |  | Maxime | AIS | A réaliser
LA BRICHE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Formation SSI à prévoir | 1 |  | Nicolas | AMEPS | A réaliser |  |  | A voir quand GES aura fini, mais la formation est la même que pour BL
LA BRICHE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Eclairage de l'ensemble des loges TR HS + prises de courant | 0 |  | Samir | AMEPS | Réalisée |  |  | Attente fin d'intervezntion tertiaire GES
LA BRICHE | Ouvrage | Complément Huile Bâche DJ HTB TR611 PH8 à prévoir + fuite au niveau du filtre | 1 |  | Samir | AMEPS | Réalisée |  |  | S19
LA BRICHE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | BPAG sous sol HS | 0 |  | Nicolas | AMEPS | A réaliser
LA BRICHE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Remise au propre locaux sociaux (douche, toilette, mobilier etc…). | 1 |  | Mathieu | AMEPS | Réalisée |  | 45017 | Fait par RTE
LA BRICHE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Faire installer serrures loges TR 3XX. | 2 |  | Mathieu | AMEPS | A réaliser |  |  | pas obligatoire selon le prescrit
LA BRICHE | Ouvrage | La porte du coffret AR/AUTO TR 611 est cassé | 1 |  |  | AMEPS | A réaliser |  |  | Etude à faire pour remplacer la porte ou l'armoire complète
LA BRICHE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Les portes d’accès au sous-sol et à la TCFM sont fracturées. | 0 |  | Mathieu | AMEPS | Réalisée |  | 45017
LA BRICHE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Installation radiateur dans la salle réserve. | 1 |  | Mathieu | AMEPS | Réalisée |  |  | Demande de devis OK à ATALIAN
LA BRICHE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Certaines portes du bâtiments HTA ne sont pas à la terre. | 1 |  |  | AMEPS | Réalisée
LA BRICHE | Ouvrage | Végétation envahissant ouvrages | 1 | 2023-10-02 | PES | PES | A réaliser |  |  | Voir mail Lucas du 22/09/2023 à 15:50
LA BRICHE | Ouvrage | Manque repères DJ HTA X50 à X59 dans la Rame 3A | 0 | 2023-10-02 |  | Opé MMY | A réaliser |  |  | Voir mail Lucas du 22/09/2023 à 15:50
LA BRICHE | Ouvrage | Grésillement inquiétant Rame 1B | 0 | 2023-10-02 |  | AMEPS | En cours |  |  | Voir mail Lucas du 22/09/2023 à 15:50
LA BRICHE | Ouvrage | Problème réglage SA TR611 (fermeture non conforme) | 1 | 2023-10-02 |  | AMEPS | A réaliser |  |  | Voir mail Lucas du 22/09/2023 à 15:50
LA BRICHE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | TS porte ouverte | 0 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
LA BRICHE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | serrures a reprendre | 1 | 2023-10-18 |  |  | Réalisée
LA BRICHE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | SSI en derangement | 1 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
LA BRICHE | Ouvrage | Manque affichage SF6 | 0 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
LA BRICHE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Serrure HS coté piste lourde loge TR611 | 1 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
LA BRICHE | Ouvrage | rames HTA tres poussiereues suite aux travaux | 1 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
LA BRICHE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | nombreuses dalles HS coté bat HTA et dvant les condos | 0 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
LA BRICHE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | CHAUFFAGE RAMES HS | 1 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
LA BRICHE | Ouvrage | AEROS 611 A NETTOYER | 1 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
LA BRICHE | Ouvrage | Verrines TIP 611 a remplacer | 1 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
LA BRICHE | Ouvrage | Aeros 312 a nettoyer | 1 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
LA BRICHE | Ouvrage | Aeros 313 a nettoyer | 1 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
LEVALLOIS | Ouvrage | Bagues d’identification de câbles HTA a vérifier sur l’ensemble des cellules HTA (ARR + Départs) | 0 |  | Maxime / Fabien | AI NANTERRE | En cours |  |  | transmis à RCI en attente de réponse
LEVALLOIS | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Porte RDC accès extérieur ne se ferme à cause du bâti. | 0 |  | Mathieu | AMEPS | Réalisée |  |  | Pris en charge par le BRIPS, confirmer état affaire
LEVALLOIS | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Alarme sonore (klaxon) HS | 0 |  | Nicolas | AMEPS | A réaliser |  |  | voir avec Alban si les câbles sont bien raccordés. A reprogrammer.
LEVALLOIS | Ouvrage | Manque affichage sur les portes des rames | 0 |  | Nicolas | AMEPS | Réalisée |  | 45103 | Fait
LEVALLOIS | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Niveau 1 : vitre cassée et stockage matériel sur place | 1 |  | Gilles | AMEPS | Réalisée |  |  | Travaux prévus en S40
LEVALLOIS | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Porte d'accès à la galerie ne ferme pas | 0 |  | Gilles | AMEPS | Réalisée |  |  | Confirmer devis expertsoudure, visite faite mais devis doit etre relancé
LEVALLOIS | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Porte d’accès de la loge TR613 HS (ne se ferme pas) | 0 |  |  | AMEPS | A réaliser
LEVALLOIS | Ouvrage | AT85 : Complément d'huile à prévoir + MP | 1 |  | Samir | AMEPS | Réalisée |  |  | A surveiller
LEVALLOIS | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Eclairage extérieur insuffisant + sous sol rame HS + loge TR613 HS | 0 |  |  | AMEPS | A réaliser
LEVALLOIS | Ouvrage | Câbles HTA tirés non capotés dans la salle de brassage | 1 | 2023-10-02 |  | AMEPS | A réaliser |  |  | Voir mail de Fouad du 22.06.2023
LEVALLOIS | Ouvrage | Bornier télécom non protégé au premier étage | 1 | 2023-10-02 |  | AMEPS | A réaliser |  |  | Voir mail de Fouad du 22.06.2023
LEVALLOIS | Ouvrage | Gravas sur TC non protégé dans la Grille HTA 18 (TR611) | 1 | 2023-10-02 |  | AMEPS | A réaliser |  |  | Voir mail de Fouad du 22.06.2023
LEVALLOIS | Ouvrage | Nettoyage appartement du 4ème étage | 1 | 2023-10-02 |  | AMEPS | Réalisée |  |  | Voir mail de Fouad du 22.06.2023
LEVALLOIS | Multi-technique / Tertiaire / Autres | TS porte ouverte HS | 0 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
LEVALLOIS | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Stockage DJ FPR dans le batiment 10KV | 2 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
LEVALLOIS | Ouvrage | Câbles BT suspendu dans le BAT | 1 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
LEVALLOIS | Ouvrage | Lot TR613 defaut C26 qui clignote | 1 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
LEVALLOIS | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Eclairages sous-sol rames HS | 0 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
MENUS | Ouvrage | Boîte dans les sous-sols de menus liaison TSA/réseau | 2 |  | Gilles | AI NANTERRE | A réaliser |  |  | Vérfier tenant aboutissant et contacter AI (infos de Greg à transférer à Gilles)
MENUS | Ouvrage | Absence de la totalité des étiquetages (bagues) des câbles HTA en sous-sol (cellules HTA) | 0 |  | Maxime / Fabien | AI NANTERRE | En cours |  |  | transmis à RCI en attente de réponse
MENUS | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Prévoir le retrait du rince œil bon jusqu'au 09/22 | 0 |  | Fabien | RTE | A réaliser
MENUS | Multi-technique / Tertiaire / Autres | 1 Clim sur 2 en défaut dans la salle Contrôle commande et l’autre fait un bruit anormal | 0 |  | Fabien | RTE | Réalisée |  | 45169 | Contrôlé le 31/08/2023
MENUS | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Eclairage HS: Rames 1, 2, 3 et 4 + sous-sol niveau rames HTA + galeries | 0 |  | Fabien | RTE | A réaliser
MENUS | Multi-technique / Tertiaire / Autres | SSI en dérangement propriété RTE sur relevé partagé actuel | 1 |  | Fabien | RTE | A réaliser
MENUS | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Salle GE : Porte coupe-feu de la pièce ne se ferme plus | 0 |  | Fabien | RTE | A réaliser
MENUS | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Extincteurs à reprendre | 0 |  | Fabien | RTE | A réaliser
MENUS | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Serrure Locken à remplacer | 1 |  | Fouad | AMEPS | Réalisée |  | 44964 | Changement de canon fait
MENUS | Ouvrage | Révision DJ mastergrid | 1 |  | Mathieu | AMEPS | Réalisée |  | 45103 | Révisions faite par MASTERGRID (changement des accus)
MENUS | Ouvrage | Absence des identifications des portes des sous-sol Rames HTA | 0 |  | Nicolas | AMEPS | Réalisée |  | 44967
MENUS | Ouvrage | Compteur de manœuvres regl tr 612 HS commande à graisser | 1 |  | Samir | AMEPS | En cours
MENUS | Ouvrage | Armoire sf6 dj htb 611 voyant allumer ph0 A0T et F0T et F4T | 1 |  | Samir | AMEPS | En cours |  |  | Anomalie photocapteur à confirmer
MENUS | Ouvrage | ARMOIR dj HTB 612 VOYANT SF6 F8T612 ALLUMER | 1 |  | Samir | AMEPS | En cours
MENUS | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Pas d'éclairage dans la salle aéro (haut et bas) et conservateur du 612 | 0 |  | Samir | AMEPS | En cours |  |  | Etat des lieux en cours
MENUS | Ouvrage | 2P43 à nettoyer | 1 |  | Samir | AMEPS | En cours |  |  | Prévu le 10/02/23
MENUS | Ouvrage | PT 11 Câble non malté | 1 |  | Samir | AMEPS | En cours |  |  | Prévu le 10/02/23
MENUS | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Raccordement borne électrique 7kW | 2 |  | Nicolas | AMEPS | Réalisée |  |  | 1/2 raccordée
MENUS | Ouvrage | Horodatage du C3S à reprendre | 1 |  | Nicolas | AMEPS | A réaliser
MENUS | Ouvrage | Stockage matériel dans la salle contrôle commande (sans balisage) | 2 |  | Maxime | AMEPS | A réaliser
MENUS | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Compteur D’eau ont été remplacer identification à faire | 1 |  | Maxime | AMEPS | A réaliser |  |  | Vu avec PES, pour réparation borne incendie, en attente de retour sur la prise en compte
NANTERRE | Ouvrage | Tresse de terre 2F70 non câblée (BO MONTMAGNY) | 0 |  | Maxime / Fabien | AI NANTERRE | En cours |  |  | Pas de retour
NANTERRE | Ouvrage | Trémie HTA 1F29 à reboucher | 1 |  | Maxime / Fabien | AI NANTERRE | En cours |  |  | Pas de retour
NANTERRE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Goudronnage devant le PS | 1 |  | Gregory | AI NANTERRE | En cours |  |  | Pas de retour
NANTERRE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Relancer GDP sur l’accès cassé au niveau du bâtiment 20kV | 1 |  | Fabien | RTE | Réalisée |  |  | Commande passée pour remplacer toute les portes des bâtiments 20kv et BI, portres neuves avec serrure locken mécatronique commun partout. Difficulté d'approvisionnement pour les portes. Échéance inconnue à confirmer dès que possible.
NANTERRE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Pas de téléphone fonctionnels | 0 |  | Fabien | RTE | Réalisée |  |  | Si côté BI 225 action RTE, si lié à la tête ferme télécom pour l'ensemble du PS c'est en propriété ENEDIS sur les relevés partagé donc action AMEPS, à confirmer avec BEX et PES donc besoin de clarifier le téléphone en question
NANTERRE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Risque plain-pied salle rame N°4 | 0 |  | Fabien | RTE | A réaliser
NANTERRE | Ouvrage | Salle UA : câbles non identifiés, tresses de câbles non raccordées | 1 |  | Fabien | RTE | A réaliser
NANTERRE | Ouvrage | Dalles cassées entre les minis grilles HTA du transformateur 613 et 614. | 0 |  | Gregory | AMEPS | Réalisée
NANTERRE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Portail à reprendre | 2 |  | Gregory | AMEPS | En cours |  |  | attente de devis suite visite 13/01
NANTERRE | Ouvrage | Câbles entre condo et grille TR613 Faire virer les cellules et les câbles | 1 |  | Samir | AMEPS | Réalisée |  | 44967 | Impossible sans travaux GC de virer plus de matériel
NANTERRE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Changer les voyants coffret de présence | 0 |  | Nicolas | AMEPS | A réaliser
NANTERRE | Ouvrage | Dalles cassées ou absentes | 0 |  | Gregory | AMEPS | Réalisée |  |  | Pas mal de dalles remplacées, confirmer restantes et sinon stock à demeure à remplacer en autonomie par les agents
NANTERRE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Cloture HS fosse déportée | 1 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
NANTERRE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Relamping a faire | 0 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
NANTERRE | Ouvrage | 1F12 coupé dans la cellule | 1 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
NANTERRE | Ouvrage | Trémie a reboucher 1F29 | 2 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
NANTERRE | Ouvrage | TR614 nettoyage aeros | 1 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
NANTERRE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | BPAG rame 7A et B HS | 0 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
NANTERRE | Multi-technique / Tertiaire / Autres | BPAG sous-sol rame 7 HS | 0 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
NANTERRE | Ouvrage | Fosse déportée ENEDIS vide d'eau | 1 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
NOVION | Ouvrage | Chariot d’essai embroché dans la cellule N24 (était déjà présent en 2021 suite à une précédente visite) BO MONTMAGNY | 1 |  | Maxime / Fabien | AI MONTMAGNY | En cours |  |  | Relancer
NOVION | Ouvrage | Câble HTA coupé au niveau du sol de la cellule HTA N95 BO MONTMAGNY | 1 |  | Maxime / Fabien | AI MONTMAGNY | En cours |  |  | Pas de retour
NOVION | Ouvrage | Trémies non rebouchées au niveau des cellules HTA N77 et N112 BO MONTMAGNY | 1 |  | Maxime / Fabien | AI MONTMAGNY | En cours |  |  | Pas de retour
NOVION | Ouvrage | Trémies mal rebouchées au niveaux des cellules HTA N72,N73,N74,N75 et N84 BO MONTMAGNY | 1 |  | Maxime / Fabien | AI MONTMAGNY | En cours |  |  | Pas de retour
NOVION | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Matériel de stockage non balisé sur le parking (suite à travaux RTE ?) | 2 |  | Fabien | RTE | A réaliser
NOVION | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Câble touché sur le parking lors de terrassement pour travaux RTE (sur le chantier de renouvellement du contrôle d’accès) laissé sans suite. | 2 |  | Fabien | RTE | A réaliser
NOVION | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Borne anti stationnement : boitier commande HS | 1 |  | Fabien | RTE | Réalisée
NOVION | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Problème de gestion de l’eau avec deux compteur différents, récupérer l’autorisation de RTE d’utiliser égalements leurs arrivées plus pratique pour nettoyage des aéros | 1 |  | Fabien | RTE | Réalisée |  |  | Accord du GDP donné verbalement le 17/02/23 pour utilisation lors de nos maintenances TR
NOVION | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Désherbage à prévoir | 1 |  | Fabien | RTE | A réaliser
NOVION | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Nettoyage locaux sociaux | 1 |  | Fabien | RTE | Réalisée
NOVION | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Chauffage : rame L, K, J inexistant, ne fonctionne pas dans rame G, H, C, pulsadis | 1 |  | Gregory | AMEPS | A réaliser
NOVION | Ouvrage | Manque plusieurs diviseur capacitif dans toute les rames | 0 |  | Samir | AMEPS | A réaliser |  |  | Commander, confirmer référence
NOVION | Ouvrage | Plusieurs condo gonflé | 0 |  | Samir | AMEPS | A réaliser |  |  | Confirmer condo et état avec Abassi
NOVION | Ouvrage | Fuite sur le TR 612 au niveau de la bride clapet CEM | 1 |  | Samir | AMEPS | Réalisée |  |  | Confirmer fuite lors du retrait en S41
NOVION | Ouvrage | éclairage HS armoire commande 610 ph 4 | 0 |  | Samir | AMEPS | Réalisée
NOVION | Ouvrage | Fuite sur le pressostatdu TR 610 ph4 | 1 |  | Samir | AMEPS | Réalisée
NOVION | Ouvrage | Croisement de DJHTA dans plusieurs cellules + quelques DJ HTA abandonnées désossées | 1 |  | Samir | AMEPS | A réaliser
NOVION | Multi-technique / Tertiaire / Autres | TR312 : Eclairage à reprendre à l’intérieur de la loge + éclairage tombé à l’extérieur | 0 |  | Samir | AMEPS | A réaliser
NOVION | Multi-technique / Tertiaire / Autres | TR614 : Présence fuite Huile + Bâche rempli huile/eau à vider + Bruit au niveau de la pompe | 1 |  | Samir | AMEPS | Réalisée |  |  | Colmatage réalisé innefficace, bâche vidée, à suivre et perenniser
NOVION | Ouvrage | SA 610 barre 1 ph0 mal réglé | 1 |  | Samir | AMEPS | A réaliser |  |  | Prévu en 2024
NOVION | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Local UA /redresseurs sans aération -> températures élevées | 1 |  |  | AMEPS | A réaliser
NOVION | Multi-technique / Tertiaire / Autres | SSI en dérangement Détecteur en galerie qui pose problème à déplacer. | 1 |  |  | AMEPS | A réaliser
NOVION | Ouvrage | Pieds structure ex JDB presents | 2 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
NOVION | Multi-technique / Tertiaire / Autres | tS porte ouverte HS | 0 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
NOVION | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Sol instable niveau aerien 225KV | 2 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
NOVION | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Eclairage HS dans certaines galeries | 0 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
NOVION | Multi-technique / Tertiaire / Autres | SSI en derangement pour la galerie | 1 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
NOVION | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Batiment HTA a nettoyer | 1 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
NOVION | Ouvrage | Rame c manque etiquettage | 0 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
NOVION | Ouvrage | Tremie s non rebouchées N44,N84,N46,N75,N74,N73,N72 | 1 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
NOVION | Ouvrage | N95 cable HTA coupé au sol | 1 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
NOVION | Ouvrage | N57 N47 cables MALT au sol | 1 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
NOVION | Ouvrage | TR312 aeros a nettoyer | 1 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
NOVION | Ouvrage | TR312 bruits d'helices | 1 | 2023-10-18 | Walid | BRIPS | A réaliser
NOVION | Ouvrage | TR314 aeros a nettoyer | 1 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
NOVION | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Eclairage a reprendre dans la loge du TR616 | 0 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
NOVION | Ouvrage | TR612 areos a nettoyer | 1 | 2023-10-18 |  |  | Réalisée
NOVION | Ouvrage | TR614 fuites existantes et conservateur vide | 0 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
NOVION | Ouvrage | TR 614 baches remplit d'huile et d'eau | 1 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
NOVION | Ouvrage | TR614 bruit a la pompe | 0 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
NOVION | Ouvrage | TIP TR616 niveau d'huile a compléter | 1 | 2023-10-18 |  |  | A réaliser
PUTEAUX | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Téléphone HS | 0 |  | Maxime | AIS | Réalisée
PUTEAUX | Ouvrage | Plusieurs trémies de cellules HTA non rebouchés (Rames 5 et 6) + Inscription à l’indélébile sur Cellule HTA 1H38 | 1 |  | Maxime / Fabien | AI NANTERRE | En cours
PUTEAUX | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Manque badges d’accès coté 225KV pour l’AMEPS | 1 |  | Fabien | RTE | Réalisée
PUTEAUX | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Eclairage Aérien HS | 0 |  | Fabien | RTE | A réaliser
PUTEAUX | Ouvrage | Dans les armoires du tr612 Pas d'éclairage (ampoule changer mais pas d’éclairage) | 0 |  | Samir | AMEPS | A réaliser |  |  | A annuler, Armoire non pérenne suite remplacement TR612 lors des travaux BRIPS
PUTEAUX | Ouvrage | Impossible de voir le niv d’huile de l’AT 36 verrine très sale | 1 |  | Samir | AMEPS | A réaliser |  |  | Besoin de vider le conservateur pour réaliser l'action, à confirmer en 2024
PUTEAUX | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Pas d'éclairage dans le local TCFM | 0 |  | Nicolas | AMEPS | A réaliser |  |  | TCFM non pérenne donc à confirmer
PUTEAUX | Ouvrage | TR611 (ancien) prévoir vidange conservateur et transfo partie haute | 1 |  | Samir | AMEPS | Réalisée
PUTEAUX | Ouvrage | Stockage de plusieurs DJ HTA dans les salles Rames. | 2 |  | Samir | AMEPS | Réalisée |  |  | Stockage dédié au poste donc à ne pas bouger
PUTEAUX | Ouvrage | TIP TR613 HS | 1 | 2023-10-18 |  | AMEPS | A réaliser
PUTEAUX | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Vegetation depassant depuis le voisinage cote batiment | 1 | 2023-10-18 |  | AMEPS | A réaliser
PUTEAUX | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Dalles manquantes côté 225KV | 0 | 2023-10-18 |  | RTE | A réaliser
PUTEAUX | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Eau dans les galeries | 0 | 2023-10-18 | Gregory | AMEPS | En cours
PUTEAUX | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Stockage materiel interieur et exterieur | 2 | 2023-10-18 |  | AMEPS | A réaliser
PUTEAUX | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Tremies a reboucher HT15-2H51-2H52-2H55-2H64-1H66 | 1 | 2023-10-18 |  | RCI | A réaliser
PUTEAUX | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Nombreux points d'infiltration eau dans le nouveau batiment | 0 | 2023-10-18 | Dupont | BRIPS | A réaliser
PUTEAUX | Multi-technique / Tertiaire / Autres | 225KV aerien eclairage HS dans la zone TR/grille HTA 612 | 0 | 2023-10-18 |  | AMEPS | A réaliser
PUTEAUX | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Plusieurs DJ HTA dans les salles rames + stockage materiel salle contrôle commande | 2 | 2023-10-18 |  | AMEPS | A réaliser
RUEIL | Multi-technique / Tertiaire / Autres | BAES | 0 |  | Carlos | PES | Réalisée |  |  | vu avec PES, en attente de retour sur la prise en compte
RUEIL | Multi-technique / Tertiaire / Autres | La borne incendie coté 225KV qui fuit et crée un micro climat avec des plantes tropicales | 0 |  | Maxime | PES | En cours |  |  | Vu avec PES, pour réparation borne incendie, en attente de retour sur la prise en compte
RUEIL | Ouvrage | Trémies à reboucher rame 6 et rame 2 (BO NANTERRE) | 1 |  | Maxime / Fabien | AI NANTERRE | En cours
RUEIL | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Clé RTE plus dans le boîtier on ne peut plus accéder aux bâtiments RTE | 1 |  | Fabien | RTE | Réalisée |  |  | RTE nous a donné une clé le temps du changement par du locken
RUEIL | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Nombreux tourets et palettes entreposés dans le poste | 2 |  | Fabien | RTE | A réaliser |  |  | RTE ne traitera pas
RUEIL | Multi-technique / Tertiaire / Autres | BPAG HS Bouton qui doit prendre l’eau car alarme intempestives relais démonté dans TG. | 0 |  | Nicolas | AMEPS | A réaliser |  | 44967
RUEIL | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Pas de chauffage ni d'éclairage dans les armoires du TR 311 | 0 |  | Nicolas | AMEPS | A réaliser
RUEIL | Multi-technique / Tertiaire / Autres | TS porte ouverte ne remonte pas à l' ACR | 0 |  | Nicolas | AMEPS | A réaliser
RUEIL | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Éclairage à revoir côté PIT 612 | 0 |  | Samir | AMEPS | Réalisée |  | 44967 | Eclairage remplacé
RUEIL | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Quelques dalles cassées à remplacer | 0 |  | Samir | AMEPS | Réalisée |  |  | Action début d'année traitée mais, dalle coffret de présence de nouveau cassée
RUEIL | Ouvrage | Il manque des diviseurs capacitif sur de nombreuses cellules HTA | 0 |  | Samir | AMEPS | A réaliser |  |  | A commander
RUEIL | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Pas d'éclairage dans la loge TR 611 | 0 |  | Samir | AMEPS | A réaliser |  |  | Manque matériel, report 2024 à confirmer
RUEIL | Ouvrage | Prochaine consignation du TR311 vider bac de rétention TIP et solution pour éviter le remplissage | 1 |  | Samir | AMEPS | A réaliser |  |  | Prévoir cartouche filtrante «eau/huile» pour éviter le problème
RUEIL | Ouvrage | Pb OZONE Rame 3 | 0 |  | Samir | AMEPS | A réaliser
RUEIL | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Une Trappe ventilation haute fermée loge TR612 | 1 |  | Samir | AMEPS | Réalisée |  |  | A débloquer lors du prochainr etrait en 2024, confirmer état sur place
RUEIL | Ouvrage | Intérieur des pieds du TR 312 rouillés dut à de l'eau qui stagne | 1 |  | Samir | AMEPS | A réaliser |  |  | Action à transférer au BRIPS
RUEIL | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Triflash HS | 0 | 2023-10-18 |  | AMEPS | A réaliser
RUEIL | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Klaxon HS | 0 | 2023-10-18 |  | AMEPS | A réaliser
RUEIL | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Tranche generale alarme danger HS | 0 | 2023-10-18 |  | AMEPS | A réaliser
RUEIL | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Cloture côte 225KV HS | 0 | 2023-10-18 |  | AMEPS | A réaliser
RUEIL | Multi-technique / Tertiaire / Autres | TS porte ouverte HS | 0 | 2023-10-18 |  | AMEPS | A réaliser
RUEIL | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Verdure pousse sous le JDB 63KV | 0 | 2023-10-18 |  | PES | A réaliser
RUEIL | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Chauffage HS dans tout le poste | 1 | 2023-10-18 |  | AMEPS | A réaliser
RUEIL | Multi-technique / Tertiaire / Autres | SsI en derangement defaut batterie | 1 | 2023-10-18 |  | PES | A réaliser
RUEIL | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Tremies 2C24, 2C62, 2C63, 2C64, 2C65, 2C66, 2C67 a reboucher | 1 | 2023-10-18 |  | RCI | A réaliser
RUEIL | Ouvrage | Rame 3 grosse odeur d'ozone | 0 | 2023-10-18 |  | AMEPS | A réaliser
RUEIL | Ouvrage | SILICAGEL HS TR311 | 1 | 2023-10-18 | Team BEX | AMEPS | Réalisée
RUEIL | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Gros relamping a faire | 0 | 2023-10-18 |  | AMEPS | A réaliser
RUEIL | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Tous les BAES sont a reprendre | 0 | 2023-10-18 |  | AMEPS | Réalisée
RUEIL | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Ue partie des BPAG ne fonctionne pas | 0 | 2023-10-18 |  | AMEPS | A réaliser
RUEIL | Ouvrage | C3S HS | 1 | 2023-10-18 |  | AMEPS | A réaliser
SAINT OUEN | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Téléphone HS au PS | 0 |  | Maxime | AIS | A réaliser
SAINT OUEN | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Végétation sur barbelés depuis le voisinage | 1 |  |  | PES | Réalisée
SAINT OUEN | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Présence matériel RTE sur le 225kv sans balisage | 2 |  |  | RTE | A réaliser
SAINT OUEN | Ouvrage | Changement des manos sur les câbles des 6XX | 1 |  | Fabien | RTE | en cours
SAINT OUEN | Ouvrage | SAB1 TR613 ne se ferme pas complètement en TC et pas de retour de position au SENP | 1 |  | Fabien | RTE | Réalisée |  |  | AFDM Résolue
SAINT OUEN | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Présence végétation Grille HTA TR611 | 1 |  | Gregory | AMEPS | Réalisée
SAINT OUEN | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Présence végétation Grille HTA TR613 | 1 |  | Gregory | AMEPS | Réalisée
SAINT OUEN | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Présence végétation Grille HTA TR615 | 1 |  | Gregory | AMEPS | Réalisée
SAINT OUEN | Ouvrage | A116 : Rack de protection déposé / 2 racks de protection posés au sol | 2 |  | Nicolas | AMEPS | A réaliser
SAINT OUEN | Ouvrage | Lors déclenchement RS et buchholz on peut refermer le DJ HTB sur le TR611 | 1 |  | Nicolas | AMEPS | A réaliser
SAINT OUEN | Multi-technique / Tertiaire / Autres | TS porte ouverte HS depuis le déplacement du portail par RTE | 0 |  |  | AMEPS | A réaliser
SAINT OUEN | Ouvrage | Cellule HTA A147 Identification définitive à faire | 1 |  | Gregory | AMEPS | Réalisée
SAINT OUEN | Ouvrage | Cellule HTA A146 Identification définitive à faire | 1 |  | Gregory | AMEPS | Réalisée
SAINT OUEN | Ouvrage | Complément d'huile liaison HTB TR611 à faire | 1 |  | BEX | AMEPS | Réalisée
SAINT OUEN | Ouvrage | Réparation liaison HTB TR611 à faire avec RTE | 1 |  | BEX | AMEPS | Réalisée
SAINT OUEN | Ouvrage | Matériel + DJHTA dans les salles Rames (sans protection contre la poussière) | 2 |  |  | AMEPS | A réaliser
SAINT OUEN | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Eclairage extérieur à revoir | 0 |  | Akoubi | BRIPS | A réaliser
SAINT OUEN | Ouvrage | Concertina HS coté AT | 1 |  |  | AMEPS | A réaliser
SAINT OUEN | Ouvrage | DJ HTA 148 en attente de vérification dans la rame B | 1 |  |  | AMEPS | A réaliser
SAINT OUEN | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Manque plaque de cuisson dans la cuisine | 2 |  |  | AMEPS | A réaliser
SAINT OUEN | Multi-technique / Tertiaire / Autres | BPAG à acquitter dans le lot auto à chaque manip | 0 |  |  | AMEPS | A réaliser
SAINT OUEN | Ouvrage | Défaut mineur sur le lot ½ rame F et A | 1 |  |  | AMEPS | A réaliser
SAINT OUEN | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Serrures trappes galeries gauche et droite HS | 1 |  |  | AMEPS | A réaliser
SAINT OUEN | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Eclairage des galeries à reprendre | 0 |  | Nicolas | AMEPS | A réaliser
SAINT OUEN | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Voyant Coffret présence HS | 0 |  | Nicolas | AMEPS | A réaliser
SAINT OUEN | Ouvrage | EMIC HS -> Ecran noir | 1 |  | Nicolas | AMEPS | Réalisée |  | 44967
SAINT OUEN | Ouvrage | Cellules HTA A147 + A146 : Identification définitives à faire | 1 |  | Nicolas | AMEPS | Réalisée
SAINT OUEN | Ouvrage | CP168 : Manque plaque de façade sur rack protection Faire plaque puis elle sera posée dans la foulée | 1 |  | Gregory | AMEPS | En cours
SAINT OUEN | Ouvrage | Salles TSA + Redresseurs : Ventilation à prévoir dans ces salles / Extrêmement chaud | 1 |  | Akoubi | BRIPS | En cours |  |  | Action transférée au BRIPS
SAINT OUEN | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Besoin de ravalement de façade du bâtiment HTA | 2 |  | Akoubi | BRIPS | En cours |  |  | Action transférée au BRIPS
TILLIERS | Ouvrage | Trémies rame E à reboucher (BO MONTMAGNY) | 1 |  | Maxime / Fabien | AI MONTMAGNY | En cours |  |  | Pas de retour
TILLIERS | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Il n’y a pas de réel locaux sociaux (vestiaires salle de repos digne de ce nom…) | 0 |  | Fabien | RTE | Réalisée |  |  | Récupération des locaux sociaux côté RTE moyennant réféction par AMEPS
TILLIERS | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Dalles à changer | 0 |  | Gilles | AMEPS | Réalisée |  | 45001
TILLIERS | Ouvrage | Des câbles BT sont à tétiner, à déposer ou étiqueter entre les loges TR612-613 , ainsi que dans les loges AT sous les coffrets AT | 1 |  | Nicolas | AMEPS | A réaliser
TILLIERS | Ouvrage | Faire l’identification des étiquettes à changer et les poser | 0 |  | Nicolas | AMEPS | A réaliser
TILLIERS | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Il y a un gros relamping à faire voir renouvellement des luminaires car anciens modèles type néon | 0 |  | Samir | AMEPS | Réalisée |  |  | Commande envoyée à ECR, il reste juste à caler la date des travaux et l’ICP associée.
TILLIERS | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Les dalles de plafonds tombent au fur et à mesure il est temps d’intervenir avant un accident | 0 |  | Samir | AMEPS | Réalisée |  |  | Commande envoyée à ECR, il reste juste à caler la date des travaux et l’ICP associée.
TILLIERS | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Tout l’éclairage extérieur du poste est HS (+ de nombreuses zones en intérieur) | 0 |  | Samir | AMEPS | Réalisée
TILLIERS | Ouvrage | Il y a un « ménage » de câbles HTA (surement anciennes liaisons HTA inter-rames) à faire au sous-sol | 1 |  | Samir | AMEPS | Réalisée |  | 44967
TILLIERS | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Porte à remplacer rame HTA | 1 |  | Gregory | AMEPS | Réalisée |  |  | Confirmer avec Greg ou Gilles
TILLIERS | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Chauffage à changer | 1 |  | Samir | AMEPS | En cours
TILLIERS | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Remplacer fenêtre côté locaux sociaux RTE | 2 |  |  | RTE | A réaliser
TILLIERS | Ouvrage | RGT PS à reprendre en définitif | 0 | 2023-10-02 |  | AMEPS | A réaliser |  |  | Voir mail Mathieu du 09/08/2023 à 13:48
TILLIERS | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Fuite clim salle CC | 0 | 2023-10-02 |  | AMEPS | Réalisée |  |  | Voir mail Mathieu du 09/08/2023 à 13:48
TILLIERS | Ouvrage | Gradin de condos à déposer en totalité + MALT à mettre sur câble HTA | 1 | 2023-10-02 |  | AMEPS | A réaliser |  |  | Voir mail Mathieu du 09/08/2023 à 13:48
TILLIERS | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Végétation voisin envahissant ouvrages dégradation clôtures et bavolets | 1 | 2023-10-02 | Mathieu | AMEPS | En cours |  |  | Voir mail Mathieu du 09/08/2023 à 13:48
TILLIERS | Ouvrage | Alimentation coffrets pompes 1 et 2 | 1 | 2023-10-02 |  | AMEPS | En cours |  |  | Voir mail Mathieu du 09/08/2023 à 13:48
TILLIERS | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Pancarte EPI "bien équipé?" à refixer | 0 | 2023-10-02 |  | AMEPS | A réaliser |  |  | Voir mail Mathieu du 09/08/2023 à 13:48
TILLIERS | Ouvrage | Niveau bas TIP Grille TR611 | 1 | 2023-10-02 |  | AMEPS | A réaliser |  |  | Voir mail Mathieu du 09/08/2023 à 13:48
TILLIERS | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Eclairage a reprendre sur l'ensemble du batiment | 0 | 2023-10-18 |  | AMEPS | A réaliser
TILLIERS | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Borne de recharge vE a raccorder | 1 | 2023-10-18 | Miguel | AMEPS | En cours

## Indicateurs
Nombre de Etat | Étiquettes de colonnes
Étiquettes de lignes | A réaliser | En cours | Réalisée | Total général
Multi-technique / Tertiaire / Autres | 142 | 16 | 62 | 220
Ouvrage | 136 | 40 | 40 | 216
Total général | 278 | 56 | 102 | 436
Zoom par catégorie
| A réaliser | En cours | Réalisée |  | Total
Multi-technique / Tertiaire / Autres | 142 | 16 | 62 |  | 220 | Total réalisation
Ouvrage | 136 | 40 | 40 |  | 216 |  | A réaliser | En cours | Réalisée | Total
Total | 278 | 56 | 102 |  | 436 | Total | 278 | 56 | 102 | 436
23%

## Plan de charge AMEPS - 06.10.23
Priorité | PS | Ouvrage | Finalité | Type d'action | Description | Ressource | Nb CEX | Nb CDC | Nb Appui CDC | Temps Consignation (j) | Nb CDT CF | Nb Exe CF | Nb CDT CE | Nb Exe CE | Temps chantier (j) | Commentaires
| AMPERE |  | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Groom portes HS et porte gondolées | Prestataire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | fait WOZNIAK
| AMPERE | AT112 | Curatif | Ouvrage | Moteur de ventilation de l’AT112 est HS | Interne | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
| AMPERE |  | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Eclairage extérieur HS | Interne | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5
| AMPERE |  | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Eclairage local UA HS | Interne | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5
| AMPERE | TR612 | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Groom HS loge TR612 | Interne | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | Wozniak doit y retourner
| AMPERE | TR613 | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Groom HS loge TR613 | Interne | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | Wozniak doit y retourner
| AMPERE | TR613 | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Serrure HS TR613 côté piste lourde | Interne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | Wozniak doit y retourner
| AMPERE | TR613 | Curatif | Ouvrage | Plusieurs câbles (BT) coupés et non isolés dans la loge TR613 + câbles enroulés dans la loge du TR613 | Prestataire | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BRIPS QUEUE DE CHANTIER ?
| AMPERE |  | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Nettoyage des locaux sociaux à prévoir après intervention « AEVIA » | Prestataire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| AMPERE | AT111 | Curatif | Ouvrage | Stockage matériel loge AT111 | Interne | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1
| AMPERE |  | Curatif | Ouvrage | Complément huile conservateur à faire | Interne | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5
| AMPERE |  | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Serrure porte galerie pas en locken | Interne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
| AMPERE | RAME A | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Relamping salle rame A + C + J | Interne | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5
| AMPERE | RAME E | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Relamping salle rame E | Interne | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5
| AMPERE | RAME I | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Relamping salle rame I | Interne | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5
| AMPERE | RAME G | Curatif | Ouvrage | Sous-sol sous rame G gros grésillement (TC ??) | Interne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5
| AMPERE |  | Curatif | Ouvrage | Manque support TC S47 sous rame | Interne | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
| AMPERE |  | Curatif | Ouvrage | Défaut interne PSEM compartiments A, D, E, H PHA, B, C | Interne | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | FIN
| AMPERE |  | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Serrure loge AT pelouse HS | Interne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
| AMPERE |  | Curatif | Ouvrage | Affichage réglementaire nouveaux ancrages individuel loge PIT AT à faire | Interne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
| AMPERE | TR612 | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Porte armoire PSEM TR 612 HS | Prestataire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| AMPERE | TR612 | Curatif | Ouvrage | Bruit Moteur aeros TR 612 bas droit | Interne | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Moteur change lors de l'OMF
| AMPERE |  | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Défaut ventilateur de gaine créant défaut ventilation cuve de barbotage | Prestataire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| AMPERE |  | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Gestion évacutation et inflitrations d'eau | Prestataire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| AMPERE | TR611 | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Nettoyage / curage regards et cuve pompe surverse TR611 | Prestataire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| AMPERE | TR611 | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Contrôler intégrité des échelles et autres équipements cuve pompe surverse TR611 | Prestataire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| AMPERE |  | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Contrôle fuite sous sol post nettoyage / curage | Prestataire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| AMPERE |  | Curatif | Ouvrage | Recenssement stock DJ HTA fonctionnel | Interne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5
| ARGENTEUIL |  | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Passer bouton coffret présence en face avant | Interne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5
| BILLANCOURT |  | Curatif | Ouvrage | Commande CI6 HS | Interne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
| COURBEVOIE |  | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Nombreux tourets câbles laissés au fond du PS | Interne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1
| COURBEVOIE |  | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Téléphones PS non fonctionnels | Prestataire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| COURBEVOIE |  | Curatif | Ouvrage | Problème de condos | Interne | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
| COURBEVOIE | TR312 | Curatif | Ouvrage | Besoin d’installation de miroir pour mieux contrôler l’état des conservateurs (TR312 + AT11) | Prestataire | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| COURBEVOIE | TR313 | Curatif | Ouvrage | Déplacement et changement technologie détecteur TR313 | Prestataire | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| COURBEVOIE |  | Curatif | Ouvrage | Groom HS : Porte principale/ Salle CC / Sous sol porte principale | Prestataire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| COURBEVOIE |  | Curatif | Ouvrage | Besoin d’installation de miroir pour mieux contrôler l’état des conservateurs : ATR n°111 + ATR n°112 + TR n°312 + TR n°311 | Prestataire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| COURBEVOIE |  | Curatif | Ouvrage | Locaux TSA empoussiérés | Prestataire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| COURBEVOIE |  | Curatif | Ouvrage | Stockage de plusieurs DJ HTA posés au sol en salles Rame + TIP en loge TR313 | Interne | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1
| COURBEVOIE |  | Curatif | Ouvrage | Absence TS Porte ouverte | Interne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| COURBEVOIE |  | Curatif | Ouvrage | Libellés remontées info PIT non conforme <=> toute alarme hors déclenchement sont affiliées aux alarmes techniques DI bâtiments | Interne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| DANTON |  | Curatif | Ouvrage | Matériel à classer et à ranger(relais, protection commande disj, TC…) | Interne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
| DANTON |  | Curatif | Ouvrage | Coffrets ventilations TR311+TR312+TR314+TR315+AT4+AT24 :voyants de signalisation HS. | Interne | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
| DANTON | TR313 | Curatif | Ouvrage | CI TR313 et TR 315 : ampoule HS . | Interne | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5
| DANTON | TR311 | Curatif | Ouvrage | Câble BT au sol dans grille HTA du TR311 ? | Interne | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| DANTON |  | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Création d’un muret autour de chaque pénétration pour stopper l’eau lors de l’entretien des aéros | Prestataire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
| LA BRICHE |  | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Contrôler le fonctionnement des BPAG sous sol | Interne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
| LA BRICHE |  | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Faire installer serrures loges TR 3XX. | Prestataire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | pas obligatoire
| LA BRICHE | TR611 | Curatif | Ouvrage | La porte du coffret AR/AUTO TR 611 est cassé | Interne | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5
| LA BRICHE |  | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Certaines portes du bâtiments HTA ne sont pas à la terre. | Prestataire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| LA BRICHE |  | Curatif | Ouvrage | Végétation envahissant ouvrages | Prestataire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| LA BRICHE |  | Curatif | Ouvrage | Manque repères DJ HTA X50 à X59 dans la Rame 3A | Interne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5
| LA BRICHE | RAME B | Curatif | Ouvrage | Grésillement inquiétant Rame 1B | Interne | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | Ultrason
| LA BRICHE | TR611 | Curatif | Ouvrage | Problème réglage SA TR611 (fermeture non conforme) | Interne | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
| LEVALLOIS |  | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Alarme sonore (klaxon) HS | Interne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| LEVALLOIS | TR613 | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Porte d’accès de la loge TR613 HS (ne se ferme pas) | Prestataire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| LEVALLOIS | TR613 | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Eclairage extérieur insuffisant + sous sol rame HS + loge TR613 HS | Interne | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
| LEVALLOIS |  | Curatif | Ouvrage | Câbles HTA tirés non capotés dans la salle de brassage | Prestataire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| LEVALLOIS |  | Curatif | Ouvrage | Bornier télécom non protégé au premeir étage | Prestataire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
| LEVALLOIS | TR613 | Curatif | Ouvrage | Gravas sur TC non protégé dans la Grille HTA 18 (TR613) | Prestataire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
| MENUS |  | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Raccordement bornes électrique 7kW | Interne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| MENUS |  | Curatif | Ouvrage | Horodatage du C3S à reprendre | Interne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| MENUS |  | Curatif | Ouvrage | Stockage matériel dans la salle contrôle commande (sans balisage) | Interne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
| MENUS |  | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Compteur D’eau ont été remplacer identification à faire | Interne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
| NANTERRE |  | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Changer les voyants coffret de présence | Interne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
| NANTERRE |  | Curatif | Ouvrage | Dalles cassées entre les minis grilles HTA du transformateur 613 et 614. | Interne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.5
| NOVION |  | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Chauffage : rame L, K, J inexistant, ne fonctionne pas dans rame G, H, C, pulsadis | Interne | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
| NOVION |  | Curatif | Ouvrage | Manque plusieurs diviseur capacitif dans toute les rames | Interne | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5
| NOVION |  | Curatif | Ouvrage | Plusieurs condo gonflé | Interne | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
| NOVION | TR612 | Curatif | Ouvrage | Fuite sur le TR 612 au niveau de la bride clapet CEM | Interne | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2
| NOVION |  | Curatif | Ouvrage | Croisement de DJHTA dans plusieurs cellules + quelques DJ HTA abandonnées désossées | Interne | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
| NOVION | TR312 | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | TR312 : Eclairage à reprendre à l’intérieur de la loge + éclairage tombé à l’extérieur | Interne | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
| NOVION | TR610 | Curatif | Ouvrage | SA 610 barre 1 ph0 mal réglé | Interne | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3
| NOVION |  | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Local UA /redresseurs sans aération -> températures élevées | Prestataire | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
| NOVION |  | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | SSI en dérangement Détecteur en galerie qui pose problème à déplacer. | Prestataire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| PUTEAUX | TR612 | Curatif | Ouvrage | Dans les armoires du tr612 Pas d'éclairage (ampoule changer mais pas d’éclairage) | Interne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| PUTEAUX | AT36 | Curatif | Ouvrage | Impossible de voir le niv d’huile de l’AT 36 verrine très sale | Interne | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
| PUTEAUX |  | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Pas d'éclairage dans le local TCFM | Interne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| RUEIL | TR311 | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Pas de chauffage ni d'éclairage dans les armoires du TR 311 | Interne | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| RUEIL |  | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | TS porte ouverte ne remonte pas à l' ACR | Interne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5
| RUEIL |  | Curatif | Ouvrage | Il manque des diviseurs capacitif sur de nombreuses cellules HTA | Interne | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5
| RUEIL | TR611 | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Pas d'éclairage dans la loge TR 611 | Interne | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
| RUEIL | TR311 | Curatif | Ouvrage | Prochaine consignation du TR311 vider bac de rétention TIP et solution pour éviter le remplissage | Interne | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.5
| RUEIL | TR612 | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Une Trappe ventilation haute fermée loge TR612 | Interne | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
| RUEIL | TR312 | Curatif | Ouvrage | Intérieur des pieds du TR 312 rouillés dut à de l'eau qui stagne | Prestataire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
| SAINT OUEN | AT116 | Curatif | Ouvrage | A116 : Rack de protection déposé / 2 racks de protection posés au sol | Interne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5
| SAINT OUEN |  | Curatif | Ouvrage | Lors déclenchement RS et buchholz on peut refermer le DJ HTB sur le TR611 | Interne | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
| SAINT OUEN |  | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | TS porte ouverte HS depuis le déplacement du portail par RTE | Interne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| SAINT OUEN |  | Curatif | Ouvrage | Cellule HTA A147 Identification définitive à faire | Interne | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
| SAINT OUEN |  | Curatif | Ouvrage | Cellule HTA A146 Identification définitive à faire | Interne | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
| SAINT OUEN | TR611 | Curatif | Ouvrage | Complément d'huile liaison HTB TR611 à faire | Prestataire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
| SAINT OUEN | TR611 | Curatif | Ouvrage | Réparation liaison HTB TR611 à faire avec RTE | Prestataire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
| SAINT OUEN |  | Curatif | Ouvrage | Matériel + DJHTA dans les salles Rames (sans protection contre la poussière) | Interne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1
| SAINT OUEN |  | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Eclairage extérieur à revoir | Interne | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
| SAINT OUEN |  | Curatif | Ouvrage | Concertina HS coté AT | Interne | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
| SAINT OUEN |  | Curatif | Ouvrage | DJ HTA 148 en attente de vérification dans la rame B | Interne | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5
| SAINT OUEN |  | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Manque plaque de cuisson dans la cuisine | Interne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
| SAINT OUEN |  | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | BPAG à acquitter dans le lot auto à chaque manip | Interne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| SAINT OUEN |  | Curatif | Ouvrage | Défaut mineur sur le lot ½ rame F et A | Interne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| SAINT OUEN |  | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Serrures trappes galeries gauche et droite HS | Interne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| SAINT OUEN |  | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Eclairage des galeries à reprendre | Interne | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
| SAINT OUEN |  | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Voyant Coffret présence HS | Interne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| SAINT OUEN |  | Curatif | Ouvrage | Cellules HTA A147 + A146 : Identification définitives à faire | Interne | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
| TILLIERS |  | Curatif | Ouvrage | Des câbles BT sont à tétiner, à déposer ou étiqueter entre les loges TR612-613 , ainsi que dans les loges AT sous les coffrets AT | Prestataire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| TILLIERS |  | Curatif | Ouvrage | Faire l’identification des étiquettes à changer et les poser | Interne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| TILLIERS |  | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Remplacer fenêtre côté locaux sociaux RTE | Prestataire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| TILLIERS |  | Curatif | Ouvrage | RGT PS à reprendre en définitif | Prestataire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
| TILLIERS |  | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Convecteurs à réinstaller dans le bâtiment ENEDIS | Prestataire | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
| TILLIERS |  | Curatif | Ouvrage | Gradin de condos à déposer en totalité + MALT à mettre sur câble HTA | Interne | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
| TILLIERS |  | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Végétation voisin envahissant ouvrages dégradation clôtures et bavolets | Prestataire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| TILLIERS |  | Curatif | Ouvrage | Alimentation coffrets pompes 1 et 2 | Interne | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2
| TILLIERS |  | Curatif | Multi-technique / Tertiaire / Autres | Pancarte EPI "bien équipé?" à refixer | Interne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
| TILLIERS | TR611 | Curatif | Ouvrage | Niveau bas TIP Grille TR611 | Interne | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1

## Répartition entités
Nombre de Action | Étiquettes de colonnes
Étiquettes de lignes | AI MONTMAGNY | AI NANTERRE | AIS | AMEPS | PES | RTE | (vide) | Opé MMY | BRIPS | RCI | Total général
A réaliser | 2 | 1 | 4 | 123 | 3 | 28 | 111 | 1 | 3 | 2 | 278
En cours | 5 | 15 |  | 29 | 3 | 1 | 1 |  | 2 |  | 56
Réalisée |  |  | 2 | 78 | 2 | 18 | 2 |  |  |  | 102
(vide)
Total général | 7 | 16 | 6 | 230 | 8 | 47 | 114 | 1 | 5 | 2 | 436
| A réaliser | En cours | Réalisée | Total
AI MONTMAGNY | 2 | 5 | 0 | 7
AI NANTERRE | 1 | 15 | 0 | 16
AIS | 4 | 0 | 2 | 6
AMEPS | 123 | 29 | 78 | 230
PES | 3 | 3 | 2 | 8
RTE | 28 | 1 | 18 | 47
Total | 161 | 53 | 100 | 314

## Historique Actions
PS | Action | Pilote AMEPS | Entité responsable | Etat | Date de réalisation | Commentaire AMEPS | Commentaire BRIPS
ALSACE | TR611 : Problème Inter-sectionneurs : contact non franc qui indique un Problème de positions | Mathieu | AMEPS | A faire |  | Prévoir l'intervention en 2024
ALSACE | TR612 : Problème Inter-sectionneurs : contact non franc qui indique un Problème de positions | Mathieu | AMEPS | A faire |  | Prévoir l'intervention en 2024
ALSACE | TR613 : Problème Inter-sectionneurs : contact non franc qui indique un Problème de positions | Mathieu | AMEPS | Fait | 2023-06-16 | Fait
ALSACE | Stationnement des deux roues de plus en plus problématique, voir ce qu’il est possible de faire | Maxime | AMEPS | En cours |  | Mail envoyé le 30/01 à la direction territorial pour avoir un appui en mairie
ALSACE | Stockage de DJHTA + MALT dans une des salle rames | Samir | AMEPS | Fait | 2023-01-23 | Fait
ALSACE | TR612 : Fuite d’huile sur la borne HTA, investigation à intégrer lors de la sortie d’ouvrage. | Samir | AMEPS | Planifié |  | Noté au planning S7 S8
ALSACE | TR612 Recherche de fuite SF6 en loge sur les traversés HTB | Mathieu | AMEPS | Fait | S40 | compte rendu IRCAMEX partagé avec tous
ALSACE | TR612 Pose des caillebotis en loge | Gilles | AMEPS | Fait | S40 | fait
ALSACE | Portail entrée PSEM (très dur et cassé, impossible à fermer à moins de trois personnes avec la dépression) | Fabien | RTE | A faire
ALSACE | Fuite d’eau au RDC venant des étages (impossible de faire couler de l’eau à partir du R+1 sans inonder le RDC) | Fabien | RTE | Fait | ? | arrivée d'eau condamnée
ALSACE | Infiltration d’eau dans certaines salles rames | Fabien | RTE | En cours |  | Vu avec Brahim, passage d'un cabinet expert pour une étude de structure complète du poste
ALSACE | Tubulure Alimentation d’eau couloir aéro dessoudée | Fabien | RTE | A faire
ALSACE | Eclairage de l’intégralité du poste (salles rames, salle CC, couloirs etc…) | Fabien | RTE | A faire
ALSACE | Hygiène globale du PS + eclairage + Alim eau TR + Palan | Fabien | RTE | A faire
ALSACE | Vérification du pont roulant | Fabien | RTE | A faire
ALSACE | Ancien coffret à déposer au niveau de l'entrée, à côté du coffret de présence | Fabien | RTE | A faire
ALSACE | Serrure local batteries à changer | Fabien | RTE | A faire
ALSACE | porte de sortie de secours au R+2 HS | Mathieu | AMEPS | En cours |  | RDV à prévoir avec WOZNIAK
ALSACE | Absence d’éclairage au niveau des salles aéros + conservateurs des TR611 et TR613 | Fabien | RTE | A faire
AMPERE | RGT coupé en bout de galerie |  | AI MONTMAGNY | A faire
AMPERE | Etais en bout de galerie |  | AI MONTMAGNY | A faire
AMPERE | Téléphones PS non fonctionnels | Maxime | AIS | A faire
AMPERE | Nombreux caches des protections des cellules HTA retirés | Nicolas | AMEPS | En cours |  | La moitié est fait. Reste les rames B, G et H
AMPERE | Récupérer les compresseurs | Samir | AMEPS | Fait | 2023-08-31 | Visite faite, besoin d'une solution autre que la grue
AMPERE | Absence de bagues câbles HTA au niveau de la Grille HTA TR611 | Samir | AMEPS | En cours
AMPERE | TR611 : Complément Conservateur Régleur à faire | Samir | AMEPS | Fait | 2023-01-31 | Fait
AMPERE | 2 Néon HS dans la rame A | Samir | AMEPS | A faire
AMPERE | Silicagel à changer sur les assecheur régleur du 611 et 613 | Samir | AMEPS | A faire
AMPERE | TR 612 roulement à changer sur l’aéroréfrigérants bas droit | Samir | AMEPS | A faire
AMPERE | beaucoup de poussière sur la RPN et les TT du TR 611 | Samir | AMEPS | A faire
AMPERE | Eclateur mal réglé sur les phases A et C du tr 613 | Samir | AMEPS | A faire
AMPERE | Groom portes HS et porte gondolées |  | AMEPS | A faire |  |  | Curatif AMEPS remplacement des portes à réaliser, grosse intervention AMEPS à prévoir à trancher si géré en BO ou par PES
AMPERE | Moteur de ventilation de l’AT112 est HS |  | AMEPS | A faire
AMPERE | Eclairage extérieur HS |  | AMEPS | A faire
AMPERE | Eclairage local UA HS |  | AMEPS | A faire
AMPERE | Groom HS loge TR612 |  | AMEPS | A faire
AMPERE | Groom HS loge TR613 |  | AMEPS | A faire
AMPERE | Serrure HS TR613 côté piste lourde |  | AMEPS | A faire
AMPERE | Plusieurs câbles (BT) coupés et non isolés dans la loge TR613 + câbles enroulés dans la loge du TR613 |  | AMEPS | A faire
AMPERE | Nettoyage des locaux sociaux à prévoir après intervention « AEVIA » |  | AMEPS | A faire
AMPERE | Stockage matériel loge AT111 |  | AMEPS | A faire
AMPERE | Complément huile conservateur à faire |  | AMEPS | A faire
AMPERE | Serrure porte galerie pas en locken |  | AMEPS | A faire
AMPERE | Relamping salle rame A |  | AMEPS | A faire
AMPERE | Relamping salle rame E |  | AMEPS | A faire
AMPERE | Relamping salle rame I |  | AMEPS | A faire
AMPERE | Sous-sol sous rame G gros grésillement (TC ??) |  | AMEPS | A faire
AMPERE | Manque support TC S47 sous rame |  | AMEPS | A faire
AMPERE | Défaut interne PSEM compartiments A, D, E, H PHA, B, C |  | AMEPS | A faire
AMPERE | Serrure loge AT pelouse HS |  | AMEPS | A faire
AMPERE | Affichage réglementaire nouveaux ancrages individuel loge PIT AT à faire |  | AMEPS | A faire
AMPERE | Porte armoire PSEM TR 612 HS |  | AMEPS | A faire
AMPERE | Bruit Moteur aeros TR 612 bas droit |  | AMEPS | A faire
AMPERE | BPAG extension à raccorder et les ramener dans le synoptique du poste. | Maxime | BRIPS | A faire | ASAP | AUBIN BABION | Réalisation BRIPS prévue en 2023
AMPERE | L’alarme sonore ne fonctionne pas | Maxime | BRIPS | A faire | ASAP | AUBIN BABION | AMEPS : Faire mini étude pour savoir ce qu'il faut pour que ça fonctionne
AMPERE | Caillebotis non MALT | Maxime | BRIPS | A faire | ASAP | AUBIN BABION | Le jour du passage entreprise, vérifier le poste sur les ouvrages concernés
AMPERE | Echelle non MALT | Maxime | BRIPS | A faire | ASAP | AUBIN BABION | Le jour du passage entreprise, vérifier le poste sur les ouvrages concernés
AMPERE | La nouvelle clôture qui nous sépare de l’ancien poste n’a pas été mise à la terre (toujours pas de triangles posés non plus) | Maxime | BRIPS | A faire | ASAP | JULIAN DOS SANTOS | BRIPS OK 2023 avec les travaux JOP
AMPERE | Les trappes de ventilation des loges AT sont fermées et les températures sont très élevées | Maxime | BRIPS | A faire | ASAP | AUBIN BABION | Besoin de consignation TR car AT sur grilles. Si possible traitement avant JOP
AMPERE | MES et contrôle des condensateurs | Maxime | BRIPS | A faire | ASAP | AUBIN BABION | BRIPS OK 2023. Voir avec NR ce qui ne va pas et quelles sont les actions à réaliser et transmettre les infos à Aubin
AMPERE | Borne VE 3 kW à remplacer par des 7 kW | Maxime | BRIPS | A faire | ASAP | JULIAN SOS SANTOS | Voir avec Soufiane pas fermé à reprendre l'affaire, Jalal OK, 2 bornes VE nouvelle generation dispo
AMPERE | Cuves de barbotage AT HS | Maxime | BRIPS | A faire |  |  | Appel à faire M. Podvin pour voir la faisabilité d'une DO pour reprise étanchéité. Mail envoyé le 26/06
AMPERE | Cabanon à gauche sur la piste à faire évacuer – Désamiantage à prévoir | Maxime | BRIPS | A faire |  |  | A faire après les JOP
ARGENTEUIL | Refixer au mur tuyau d'eau loge TR612 | Gregory | AMEPS | Fait | 2023-01-23
ARGENTEUIL | Réparation portail automatique | Gregory | AMEPS | Fait | 2023-01-23
ARGENTEUIL | STA + STB TR612 HS et STA et TR611 HS | Nicolas | AMEPS | Planifié |  | Prévu à la sortie du TR, suite aux nombreuses avaries TR315 repoussé à Septembre et Octobre 2023
ARGENTEUIL | Passer bouton coffret présence en face avant | Nicolas | AMEPS | A faire |  | Prévu le 14/02
ARGENTEUIL | Eclairage partie RTE et partie bâtiment HTA | Fabien | RTE | A faire
BILLANCOURT | Portail Pierre Grenier à reprendre | Gilles | AMEPS | Fait | 2023-03-14
BILLANCOURT | Prévoir Formation SSI | Nicolas | AMEPS | Fait | 2023-02-10 | Fait pour la première session prochaine session sur La Briche
BILLANCOURT | Problème circulation huile TR314 + Aéros | Samir | AMEPS | En cours |  | Changement du moteur aéro prévu S19 S20
BILLANCOURT | Commande CI6 HS | Nicolas | AMEPS | A faire
BILLANCOURT | Intégralité des BPAG HS | Maxime | BRIPS | Fait | 2023-06-26 |  | Fait tirage d'une nouvelle liaison du bâtiment transfo au bâtiment principale
BILLANCOURT | Mise en place de bornes électriques VE | Maxime | BRIPS | En cours |  |  | OK. Approvisionnement en cours, travaux prévus pour mi-juillet
BILLANCOURT | Balisage Décret 94 à reprendre | Maxime | BRIPS | Fait | 2023-03-16 | Vérifié par Gilles OK | Visite prévue conjointe AMEPS BRIPS
BILLANCOURT | Câble HTA 1D69 câbles coupés dans la cellule | Gregory | AI NANTERRE | A faire
BOULE | Plaque signalétique présence SF6 à ajouter | Nicolas | AMEPS | Fait | 2023-02-10
BOULE | Défaut voyant « ventil B » allumé TR611 | Nicolas | AMEPS | A faire |  | Prévu en S28
BOULE | Plusieurs câbles HTA ne sont pas identifiés au sous-sol des rames | Gregory | AI NANTERRE | En cours |  | transmis à RCI en attente de réponse
BOULE | Une boite type « coffret sous trottoir » se trouve à l’entrée de la galerie2 | Gregory | AI NANTERRE | En cours |  | transmis à RCI en attente de réponse
BOULE | Pas d’alarme sonore | Fabien | RTE | A faire
BOULE | GDP ne voit pas la présence Enedis et RTE | Fabien | RTE | A faire
BOULE | Nettoyage poste | Fabien | RTE | A faire
BOULE | Etanchéité coté piste lourde | Fabien | RTE | A faire
BOULE | Relamping du R-1 et salle rame 1B à prévoir | Fabien | RTE | A faire
BOULE | Eclairage gradins de condos HS | Fabien | RTE | A faire
BOULE | Pas BAES sous les rames | Fabien | RTE | A faire
BOULE | Groom HS de la porte de la rame 3B | Fabien | RTE | A faire
BOULE | Voyant « trappes fermées » allumé TR612 apparemment PB sur câblage | Fabien | RTE | A faire
COURBEVOIE | Serrures HS Portail + Portillon (chainette installée) | Gilles | AMEPS | Fait | 2023-01-25
COURBEVOIE | Nombreux tourets câbles laissés au fond du PS | Gregory | AMEPS | A faire
COURBEVOIE | Problème bagotage SSI | Maxime | AMEPS | A faire |  | devis à 16k€ fait voir avec Laury (ouverture de l’info au niveau du lot auto)
COURBEVOIE | Téléphones PS non fonctionnels | Maxime | AMEPS | A faire
COURBEVOIE | Problème de condos | Nicolas | AMEPS | A faire
COURBEVOIE | Terre batterie à identifier | Nicolas | AMEPS | Fait | 2023-02-10
COURBEVOIE | Besoin d’installation de miroir pour mieux contrôler l’état des conservateurs (TR312 + AT11) | Samir | AMEPS | A faire |  | mettre en place une solution (appui de Laurent ?)
COURBEVOIE | Eclairage HS | Samir | AMEPS | A faire |  | L’entreprise est à réactiver auprès de la DIR2S, Lucie peut éventuellement s’en charger comme elle doit s’occuper des galeries ?
COURBEVOIE | BPN 10kV qui traine au sous-sol, à valoriser | Maxime | BRIPS | A faire
COURBEVOIE | Problème drainage entre les 2 bâtiments | Maxime | BRIPS | A faire |  |  | Probable ouvertuer d'OPEX en 2024-2025 pour la destruction de l'ancien bâtiment. Essayer de greffer ces travaux sur cet OPEX
COURBEVOIE | Evacuation eau de pluie bouchée (caniveau sur la piste lourde) | Maxime | PES | En cours |  | vu avec PES, en attente de retour sur la prise en compte
COURBEVOIE | Cellule 1M33 (ARTERE COULEUVRE) : Câbles coupés + laissés raccordés à la Cellule HTA | Gregory | AI NANTERRE | En cours |  | transmis à RCI en attente de réponse
COURBEVOIE | Câbles HTA 1M14 (ARTERE COUPELLE) non fixé au mur comme les autres à coté | Gregory | AI NANTERRE | En cours |  | transmis à RCI en attente de réponse
COURBEVOIE | Nombreuses identifications de Cellules HTA manquantes | Gregory | AI NANTERRE | En cours |  | transmis à RCI en attente de réponse
COURBEVOIE | Nombreuses bagues d’identifications de câbles HTA manquantes | Gregory | AI NANTERRE | En cours |  | transmis à RCI en attente de réponse
DANTON | Matériel à classer et à ranger(relais, protection commande disj, TC…) | Nicolas | AMEPS | A faire
DANTON | Coffrets ventilations TR311+TR312+TR314+TR315+AT4+AT24 :voyants de signalisation HS. | Nicolas | AMEPS | A faire
DANTON | CI TR313 et TR 315 : ampoule HS . | Nicolas | AMEPS | A faire
DANTON | TR314 fuite d’huile Ph6 | Samir | AMEPS | En cours |  | En surveillance
DANTON | TR 312 Aéros groupe 1 HS | Samir | AMEPS | Fait | 2023-02-01 | Fait
DANTON | Eclairage à reprendre dans salle CC | Samir | AMEPS | En cours |  | Changement starters et quelques néons
DANTON | Nettoyage à faire au sous-sols (attente palan) | Samir | AMEPS | A faire
DANTON | Câble BT au sol dans grille HTA du TR311 --> suite travaux BRIPS | Samir | AMEPS | A faire
DANTON | TR315 :légère fuite au niveau de la pompe. | Samir | AMEPS | Planifié |  | S15
DANTON | TR314 :légère fuite au niveau de la phase 6 à déterminer. | Samir | AMEPS | Planifié |  | S12
DANTON | TR313 :légère fuite au niveau de la phase 10 à déterminer. | Samir | AMEPS | Planifié |  | S9
DANTON | Armoire commande DJ HTB TR315 : légère fuite au niveau du filtre. | Samir | AMEPS | Planifié |  | S15
DANTON | Création d’un muret autour de chaque pénétration pour stopper l’eau lors de l’entretien des aéros |  | AMEPS | A faire
DANTON | Eclairage HS coté PIT et PIC | Samir | AMEPS | Fait | 2023-06-26 |  | Fait par l'AMEPS à défaut de réactivité RTE
DANTON | Ménage général du poste (repose des éclairages, BP, BAES, mise en fonctionnement des rideaux etc…) | Maxime | BRIPS | A faire |  |  | A faire avant le nettoyage des rames pour éviter que la poussière ne se réinstalle
DANTON | Relance pour nettoyage rames suite refus GEFIP MOAD | Maxime | BRIPS | A faire |  |  | Ok pour faire une rame pour tester. Déterminer la rame "test" en fonction d'une analyse ultrasons
DANTON | Avaloir à curer et pompe de relevage à renforcer | Maxime | PES | En cours |  | vu avec PES, en attente de retour sur la prise en compte
DANTON | 2 trémies à reboucher rame 4, à voir avec le réseau | Gregory | AI NANTERRE | En cours |  | transmis à RCI en attente de réponse
DANTON | Centrale incendie à contrôler et extincteurs | Fabien | RTE | A faire
DANTON | PLEU à contrôler | Fabien | RTE | A faire
DANTON | fin de chantier BRIPS ( BPAG, ventil, rideaux séparations rames HTA,,,) | ? | BRIPS | A faire |  | nombreux mails et visites sur place mais rien de bouge --> à voir entre chefs de pôles
DANTON | Téléphone HS salle contrôle commande | Fabien | RTE | A faire
LA BRICHE | Relancer si les TPG sont bien installés | Maxime | AIS | A faire |  | Relancé par Alban voir Enrico
LA BRICHE | Téléphones PS non fonctionnels | Maxime | AIS | A faire |  | Relancé par Alban voir Enrico
LA BRICHE | Pas de borne Wifi pour le réseau de l’entreprise dans le poste (Uniquement en salle PCCN). | Maxime | AIS | A faire
LA BRICHE | Formation SSI à prévoir | Nicolas | AMEPS | A faire |  | A voir quand GES aura fini, mais la formation est la même que pour BL
LA BRICHE | Eclairage de l'ensemble des loges TR HS + prises de courant | Samir | AMEPS | A faire |  | Attente fin d'intervezntion tertiaire GES
LA BRICHE | Complément Huile Bâche DJ HTB TR611 PH8 à prévoir + fuite au niveau du filtre | Samir | AMEPS | Planifié |  | S19
LA BRICHE | Contrôler le fonctionnement des BPAG sous sol | Nicolas | AMEPS | A faire
LA BRICHE | Remise au propre locaux sociaux (douche, toilette, mobilier etc…). | Mathieu | AMEPS | Fait | 2023-04-01 | Fait par RTE
LA BRICHE | Faire installer serrures loges TR 3XX. | Mathieu | AMEPS | A faire |  | Demande faite à WOZNIAK
LA BRICHE | La porte du coffret AR/AUTO TR 611 est cassé |  | AMEPS | A faire |  | Etude à faire pour remplacer la porte ou l'armoire complète
LA BRICHE | Les portes d’accès au sous-sol et à la TCFM sont fracturées. | Mathieu | AMEPS | Fait | 2023-04-01
LA BRICHE | Installation radiateur dans la salle réserve. | Mathieu | AMEPS | A faire |  | Demande de devis OK à ATALIAN
LA BRICHE | Certaines portes du bâtiments HTA ne sont pas à la terre. | Maxime | AMEPS | A faire |  |  | portes a identifier
LA BRICHE | BPAG HS en sous-sol | Maxime | BRIPS | Fait | 2023-06-26 | Reste à contrôler le fonctionnement suite installation
LA BRICHE | Salle rame : Nettoyage à faire | Maxime | BRIPS | A faire |  |  | programmmer apres les travaux ventiliation
LA BRICHE | Identification Cellule + câble | Maxime | BRIPS | A faire |  |  | Jalal OK, Jude va gerer
LA BRICHE | Présence matériel dans les loges TR | Maxime | BRIPS | A faire |  |  | A voir si toujours le cas
LA BRICHE | Présence de matériels et tourets sans balisage et/ou balisage conforme | Maxime | BRIPS | Fait | 2023-08-30 |  | Travaux en cours de finalisation,mise en ordre en cours
LA BRICHE | Présence d’un cadre de porte + porte accidentogène, balisage fait avec SD -> A retirer d’urgence | Maxime | BRIPS | Fait | 2023-08-30 |  | Jalal OK; Jude va gérer
LA BRICHE | Présence de câbles déposés en attente près d’un caniveau | Maxime | BRIPS | A faire |  |  | Depose en cours
LA BRICHE | Le nouveau TGBT n’est pas fonctionnel sur certaines pièces. Pb d’allumage sur certaines salle, extinction général non ok. De plus, il manque le raccordement du TGBT extérieur au nouveau TGBT du bâtiment HTA | Maxime | BRIPS | Fait | 2023-06-26 | Voir Alban pour les détails | Fait
LA BRICHE | La centrale incendie est installée, mais toujours pas réceptionné avec le fournisseur. | Maxime | BRIPS | A faire |  |  | Programmation a faire par JUDE (dmeonstration SSI par fourniseur )
LA BRICHE | Circuit de terre est à reprendre au sous-sol et dans les salles rames | Maxime | BRIPS | Fait | 2023-06-26 |  | Fait
LA BRICHE | Installer la climatisation dans la salle contrôle commande | Maxime | BRIPS | Fait | 2023-06-26 |  | Fait
LA BRICHE | L’éclairage extérieur à l’entrée du poste + TSA n’est toujours pas fonctionnel | Maxime | BRIPS | Fait | 2023-08-30 |  | EN attente retour de GES pour les dispo
LA BRICHE | Les condos HTA sont en attente de raccordement aux départs (BT ok). Pas de plaque d’identification sur les condos à l’extérieur. | Maxime | BRIPS | A faire |  |  | Voir avec Samir la consignation des départs HTA pour raccordement
LA BRICHE | Il faut faire évacuer la benne du poste. | Maxime | BRIPS | Fait | 2023-06-26 |  | Fait
LA BRICHE | Les trémies de l’ancienne salle de commande sont à rebouchés. | Maxime | BRIPS | A faire | 2023-08-30 |  | OK, smtpr va étre consultée
LA BRICHE | La pompe de relevage n’est pas fonctionnel. | Maxime | BRIPS | A faire |  |  | Point a faire entre JUde et le patrimoine
LA BRICHE | Remplacement serrures bâtiment par du Locken | Maxime | BRIPS | En cours | OUI | JUDE BIEN AIME
LEVALLOIS | Porte RDC accès extérieur ne se ferme à cause du bâti. | Mathieu | AMEPS | A faire |  | Demande de devis OK à ATALIAN
LEVALLOIS | Alarme sonore (klaxon) HS | Nicolas | AMEPS | A faire |  | voir avec Alban si les câbles sont bien raccordés. A reprogrammer.
LEVALLOIS | Manque affichage sur les portes des rames | Nicolas | AMEPS | Fait | 2023-06-26 | Fait
LEVALLOIS | Niveau 1 : vitre cassée et stockage matériel sur place | Gilles | AMEPS | En cours |  | En attente de devis
LEVALLOIS | Porte d'accès à la galerie ne ferme pas | Gilles | AMEPS | En cours |  | En attente de devis
LEVALLOIS | Porte d’accès de la loge TR613 HS (ne se ferme pas) |  | AMEPS | A faire
LEVALLOIS | AT85 : Complément d'huile à prévoir + MP | Samir | AMEPS | A faire
LEVALLOIS | Eclairage extérieur insuffisant |  | AMEPS | A faire
LEVALLOIS | Fuite d’eau 4eme étage | Maxime | BRIPS | A faire |  |  | Le BRIPS va voir pour passer par le marché réhabilitation
LEVALLOIS | Trémies à fermer | Maxime | BRIPS | A faire
LEVALLOIS | Schéma envoyé par le BRIPS insuffisant du TSA après avoir contrôlé l’ensemble avec l’ACR. | Maxime | BRIPS | A faire |  |  | nécessite plus de détails
LEVALLOIS | Disjoncteurs BT du SALEV 2 et 4 : câblage non terminé. | Maxime | BRIPS | A faire
LEVALLOIS | Circuit de terre non raccordé au niveau des nouveaux condensateurs. | Maxime | BRIPS | A faire |  |  | Pas à l'ordre du jours de les mettre en service
LEVALLOIS | Reprise éclairage Locaux | Maxime | BRIPS | A faire
LEVALLOIS | Tête détection SSI + chemins de câbles à refixer dans certains endroits | Maxime | BRIPS | A faire |  |  | nécessite plus de détails
LEVALLOIS | Niveau1 : Un touret qui soutient un chemin de câbles BT (grande salle au 2nd) | Maxime | BRIPS | A faire
LEVALLOIS | Câbles BT en suspendus dans les étages | Maxime | BRIPS | A faire
LEVALLOIS | Eclairage Loge TR611 HS + Eclairage Loge TR12 et TR613 toujours allumé + Eclairage galerie sous sol HS | Maxime | BRIPS | A faire |  |  | Soufiane voit avec le CDP et nous fait un retour
LEVALLOIS | Toute la clôture au fond du poste en palplanche est à remplacer | Maxime | BRIPS | Fait | 2023-03-30 |  | Vu avec Julien Gancel 30/01, la cloture est prévu d'être remplacé mais le bailleur n'arrive pas à trouver des places de remplacement pour les riverains le temsp du chantier
LEVALLOIS | Bagues d’identification de câbles HTA a vérifier sur l’ensemble des cellules HTA (ARR + Départs) | Gregory | AI NANTERRE | En cours |  | transmis à RCI en attente de réponse
MENUS | Serrure Locken à remplacer | Fouad | AMEPS | Fait | 2023-02-07 | Changement de canon fait
MENUS | Révision DJ mastergrid | Mathieu | AMEPS | Fait | 2023-06-26 | Révisions faite par MASTERGRID (changement des accus)
MENUS | Absence des identifications des portes des sous-sol Rames HTA | Nicolas | AMEPS | Fait | 2023-02-10
MENUS | Compteur de manœuvres regl tr 612 HS commande à graisser | Samir | AMEPS | A faire
MENUS | Armoire sf6 dj htb 611 voyant allumer ph0 A0T et F0T et F4T | Samir | AMEPS | A faire
MENUS | ARMOIR dj HTB 612 VOYANT SF6 F8T612 ALLUMER | Samir | AMEPS | A faire
MENUS | Pas d'éclairage dans la salle aéro (haut et bas) et conservateur du 612 | Samir | AMEPS | A faire
MENUS | 2P43 à nettoyer | Samir | AMEPS | Planifié |  | Prévu le 10/02/23
MENUS | PT 11 Câble non malté | Samir | AMEPS | Planifié |  | Prévu le 10/02/23
MENUS | Raccordement bornes électrique 7kW | Nicolas | AMEPS | A faire
MENUS | Horodatage du C3S à reprendre | Nicolas | AMEPS | A faire
MENUS | Stockage matériel dans la salle contrôle commande (sans balisage) | Maxime | AMEPS | A faire
MENUS | Compteur D’eau ont été remplacer identification à faire | Maxime | AMEPS | A faire |  | Vu avec PES, pour réparation borne incendie, en attente de retour sur la prise en compte
MENUS | Bornes électrique 7kW | Maxime | BRIPS | Fait | 2023-06-26 |  | Bornes installées et câbles tirés. EN attente TST pour raccordement au TGBT
MENUS | Câble non malt CC dans les sous-sol de la rame | Maxime | BRIPS | A faire
MENUS | Salle Batteries : Absence de système d’aération fonctionnel | Maxime | BRIPS | A faire |  |  | Clapet haut a ouvrir
MENUS | Fuite d’eau dans la galerie deuxième sous-sol | Maxime | BRIPS | A faire
MENUS | Boîte dans les sous-sols de menus liaison TSA/réseau | Gilles | AI NANTERRE | A faire |  |  | cables en exploitation , des travaux de ripages vont avoir lieu (si on arrive à mettre en service la nouvelle rame ), peut etre inclure la suppression de la boite (travaux réseau)
MENUS | Absence de la totalité des étiquetages (bagues) des câbles HTA en sous-sol (cellules HTA) | Gregory | AI NANTERRE | A faire
MENUS | Prévoir le retrait du rince œil bon jusqu'au 09/22 | Fabien | RTE | A faire
MENUS | 1 Clim sur 2 en défaut dans la salle Contrôle commande et l’autre fait un bruit anormal | Fabien | RTE | Fait | 2023-08-31 | Contrôlé le 31/08/2023
MENUS | Eclairage HS: Rames 1, 2, 3 et 4 + sous-sol niveau rames HTA + galeries | Fabien | RTE | A faire
MENUS | SSI en dérangement propriété RTE sur relevé partagé actuel | Fabien | RTE | A faire
MENUS | Salle GE : Porte coupe-feu de la pièce ne se ferme plus | Fabien | RTE | A faire
MENUS | Extincteurs à reprendre | Fabien | RTE | A faire
NANTERRE | Portail à reprendre | Gregory | AMEPS | En cours |  | attente de devis suite visite 13/01
NANTERRE | Câbles entre condo et grille TR613 Faire virer les cellules et les câbles | Samir | AMEPS | Fait | 2023-02-10 | Impossible sans travaux GC de virer plus de matériel
NANTERRE | Changer les voyants coffret de présence | Samir | AMEPS | A faire
NANTERRE | Dalles cassées ou absentes | Gregory | AMEPS | A faire
NANTERRE | Dalles cassées entre les minis grilles HTA du transformateur 613 et 614. | Gregory | AMEPS | A faire
NANTERRE | Tresse de terre 2F70 non câblée (BO MONTMAGNY) | Gregory | AI NANTERRE | A faire
NANTERRE | Trémie HTA 1F29 à reboucher | Gregory | AI NANTERRE | A faire
NANTERRE | Goudronnage devant le PS | Gregory | AI NANTERRE | A faire
NANTERRE | Relancer GDP sur l’accès cassé au niveau du bâtiment 20kV | Fabien | RTE | A faire
NANTERRE | Pas de téléphone fonctionnels | Fabien | RTE | A faire
NANTERRE | Risque plain-pied salle rame N°4 | Fabien | RTE | A faire
NANTERRE | Salle UA : câbles non identifiés, tresses de câbles non raccordées | Fabien | RTE | A faire
NANTERRE | Dalles cassées entre les minis grilles HTA du transformateur 613 et 614. | Fabien | RTE | A faire
NOVION | Chauffage : rame L, K, J inexistant, ne fonctionne pas dans rame G, H, C, pulsadis | Gregory | AMEPS | A faire
NOVION | Chariot d’essai embroché dans la cellule N24 (était déjà présent en 2021 suite à une précédente visite) BO MONTMAGNY | Gregory | AMEPS | A faire
NOVION | Manque plusieurs diviseur capacitif dans toute les rames | Samir | AMEPS | A faire
NOVION | Plusieurs condo gonflé | Samir | AMEPS | A faire
NOVION | Fuite sur le TR 612 au niveau de la bride clapet CEM | Samir | AMEPS | A faire
NOVION | éclairage HS armoire commande 610 ph 4 | Samir | AMEPS | A faire
NOVION | Fuite sur le pressostatdu TR 610 ph4 | Samir | AMEPS | A faire
NOVION | Croisement de DJHTA dans plusieurs cellules + quelques DJ HTA abandonnées désossées | Samir | AMEPS | A faire
NOVION | TR312 : Eclairage à reprendre à l’intérieur de la loge + éclairage tombé à l’extérieur | Samir | AMEPS | A faire
NOVION | TR614 : Présence fuite Huile + Bâche rempli huile/eau à vider + Bruit au niveau de la pompe | Samir | AMEPS | A faire
NOVION | SA 610 barre 1 ph0 mal réglé | Samir | AMEPS | A faire
NOVION | Local UA /redresseurs sans aération -> températures élevées |  | AMEPS | A faire |  |  | Faire GEFIP sur le sujet
NOVION | SSI en dérangement Détecteur en galerie qui pose problème à déplacer. |  | AMEPS | A faire
NOVION | TR312 ventilateurs aéros bruit anormal | Maxime | BRIPS | En cours |  |  | En cours avec Walid, prévu à la consignation de l'ouvrage
NOVION | Câble HTA coupé au niveau du sol de la cellule HTA N95 BO MONTMAGNY | Gregory | AI MONTMAGNY | A faire
NOVION | Trémies non rebouchées au niveau des cellules HTA N77 et N112 BO MONTMAGNY | Gregory | AI MONTMAGNY | A faire
NOVION | Trémies mal rebouchées au niveaux des cellules HTA N72,N73,N74,N75 et N84 BO MONTMAGNY | Gregory | AI MONTMAGNY | A faire
NOVION | Matériel de stockage non balisé sur le parking (suite à travaux RTE ?) | Fabien | RTE | A faire
NOVION | Câble touché sur le parking lors de terrassement pour travaux RTE (sur le chantier de renouvellement du contrôle d’accès) laissé sans suite. | Fabien | RTE | A faire
NOVION | Borne anti stationnement : boitier commande HS | Fabien | RTE | A faire
NOVION | Problème de gestion de l’eau avec deux compteur différents, récupérer l’autorisation de RTE d’utiliser égalements leurs arrivées plus pratique pour nettoyage des aéros | Fabien | RTE | A faire
NOVION | Désherbage à prévoir | Fabien | RTE | A faire
PUTEAUX | Téléphone HS | Maxime | AIS | A faire
PUTEAUX | Dans les armoires du tr612 Pas d'éclairage (ampoule changer mais pas d’éclairage) | Samir | AMEPS | A faire
PUTEAUX | Impossible de voir le niv d’huile de l’AT 36 verrine très sale | Samir | AMEPS | A faire
PUTEAUX | Pas d'éclairage dans le local TCFM | Samir | AMEPS | A faire
PUTEAUX | TR611 (ancien) prévoir vidange conservateur et transfo partie haute | Samir | AMEPS | A faire
PUTEAUX | Stockage de plusieurs DJ HTA dans les salles Rames. | Samir | AMEPS | A faire
PUTEAUX | Centrale incendie de nouveau en dérangement | Maxime | BRIPS | A faire |  |  | S06
PUTEAUX | Circuit BPAG HS | Maxime | BRIPS | Fait | 2023-06-26 |  | Fait
PUTEAUX | Présence de palans + chaines non sécurisées dans les nouvelles loges TR | Maxime | BRIPS | A faire |  |  | Plus de précisions requises
PUTEAUX | Infiltration d'eau au niveau des RPN et conservateur | Maxime | BRIPS | A faire
PUTEAUX | loge TR613 et 612 éclairage HS | Maxime | BRIPS | A faire
PUTEAUX | Installation pompe de relevage sous-sol nouveau bâtiment côté tour de décuvage | Maxime | BRIPS | A faire |  |  | Plus de précisions requises
PUTEAUX | Eclairage à reprendre avec bouton éclairage général. | Maxime | BRIPS | Fait |  |  | Fonctionnel
PUTEAUX | Plusieurs trémies de cellules HTA non rebouchés (Rames 5 et 6) + Inscription à l’indélébile sur Cellule HTA 1H38 | Gregory | AI NANTERRE | A faire
PUTEAUX | Manque badges d’accès coté 225KV pour l’AMEPS | Fabien | RTE | A faire
PUTEAUX | Eclairage Aérien HS | Fabien | RTE | A faire
RUEIL | BPAG HS Bouton qui doit prendre l’eau car alarme intempestives relais démonté dans TG. | Nicolas | AMEPS | Fait | 2023-02-10
RUEIL | Pas de chauffage ni d'éclairage dans les armoires du TR 311 | Nicolas | AMEPS | A faire
RUEIL | TS porte ouverte ne remonte pas à l' ACR | Nicolas | AMEPS | A faire
RUEIL | Éclairage à revoir dans la majorité des rames et côté PIT 612 | Samir | AMEPS | Fait | 2023-02-10 | Eclairage remplacé
RUEIL | Quelques dalles cassées à remplacer | Samir | AMEPS | A faire
RUEIL | Il manque des diviseurs capacitif sur de nombreuses cellules HTA | Samir | AMEPS | A faire
RUEIL | Pas d'éclairage dans la loge TR 611 | Samir | AMEPS | A faire
RUEIL | Prochaine consignation du TR311 vider bac de rétention TIP et solution pour éviter le remplissage | Samir | AMEPS | A faire |  | Prévoir cartouche filtrante «eau/huile» pour éviter le problème
RUEIL | Pb OZONE Rame 3 | Samir | AMEPS | A faire
RUEIL | Une Trappe ventilation haute fermée loge TR612 | Samir | AMEPS | A faire
RUEIL | Intérieur des pieds du TR 312 rouillés dut à de l'eau qui stagne | Samir | AMEPS | A faire
RUEIL | Nombreux tourets et palettes entreposés dans le poste | Samir | AMEPS | A faire
RUEIL | BAES | Maxime | PES | En cours |  | vu avec PES, en attente de retour sur la prise en compte
RUEIL | La borne incendie coté 225KV qui fuit et crée un micro climat avec des plantes tropicales | Maxime | PES | En cours |  | Vu avec PES, pour réparation borne incendie, en attente de retour sur la prise en compte
RUEIL | Trémies à reboucher rame 6 et rame 2 (BO NANTERRE) | Gregory | AI NANTERRE | A faire
RUEIL | Clé RTE plus dans le boîtier on ne peut plus accéder aux bâtiments RTE | Fabien | RTE | Fait |  | RTE nous a donné une clé le temps du changement par du locken
RUEIL | Nombreux tourets et palettes entreposés dans le poste | Fabien | RTE | A faire
SAINT OUEN | Téléphone HS au PS | Maxime | AIS | A faire
SAINT OUEN | Présence végétation Grille HTA TR611 | Gregory | AMEPS | A faire
SAINT OUEN | Présence végétation Grille HTA TR613 | Gregory | AMEPS | A faire
SAINT OUEN | Présence végétation Grille HTA TR615 | Gregory | AMEPS | A faire
SAINT OUEN | A116 : Rack de protection déposé / 2 racks de protection posés au sol | Nicolas | AMEPS | A faire
SAINT OUEN | Lors déclenchement RS et buchholz on peut refermer le DJ HTB sur le TR611 | Nicolas | AMEPS | A faire
SAINT OUEN | TS porte ouverte HS depuis le déplacement du portail par RTE |  | AMEPS | A faire
SAINT OUEN | Cellule HTA A147 Identification définitive à faire |  | AMEPS | A faire
SAINT OUEN | Cellule HTA A146 Identification définitive à faire |  | AMEPS | A faire
SAINT OUEN | Complément d'huile liaison HTB TR611 à faire |  | AMEPS | A faire
SAINT OUEN | Réparation liaison HTB TR611 à faire avec RTE |  | AMEPS | A faire
SAINT OUEN | Matériel + DJHTA dans les salles Rames (sans protection contre la poussière) |  | AMEPS | A faire
SAINT OUEN | Eclairage extérieur à revoir |  | AMEPS | A faire
SAINT OUEN | Concertina HS coté AT |  | AMEPS | A faire
SAINT OUEN | DJ HTA 148 en attente de vérification dans la rame B |  | AMEPS | A faire
SAINT OUEN | Manque plaque de cuisson dans la cuisine |  | AMEPS | A faire
SAINT OUEN | BPAG à acquitter dans le lot auto à chaque manip |  | AMEPS | A faire
SAINT OUEN | Défaut mineur sur le lot ½ rame F et A |  | AMEPS | A faire
SAINT OUEN | Serrures trappes galeries gauche et droite HS |  | AMEPS | A faire
SAINT OUEN | Eclairage des galeries à reprendre | Nicolas | AMEPS | A faire
SAINT OUEN | Voyant Coffret présence HS | Nicolas | AMEPS | A faire
SAINT OUEN | EMIC HS -> Ecran noir | Nicolas | AMEPS | Fait | 2023-02-10
SAINT OUEN | Cellules HTA A147 + A146 : Identification définitives à faire | Nicolas | AMEPS | A faire
SAINT OUEN | CP168 : Manque plaque de façade sur rack protection Faire plaque puis elle sera posée dans la foulée | Samir | AMEPS | A faire
SAINT OUEN | Salles TSA + Redresseurs : Ventilation à prévoir dans ces salles / Extrêmement chaud | Gregory | AMEPS | A faire |  |  | Faire GEFIP sur le sujet
SAINT OUEN | Besoin de ravalement de façade du bâtiment HTA | Gregory | AMEPS | A faire |  |  | Faire GEFIP sur le sujet
SAINT OUEN | Bornes élec à installer voir avec le BRIPS | Maxime | BRIPS | En cours |  |  | En cours T1 2023
SAINT OUEN | Végtétation sur barbelés depuis le voisinage |  | PES | A faire
SAINT OUEN | Présence matériel RTE sur le 225kv sans balisage |  | RTE | A faire
SAINT OUEN | Changement des manos sur les câbles des 6XX | Fabien | RTE | A faire
SAINT OUEN | SAB1 TR613 ne se ferme pas complètement en TC et pas de retour de position au SENP | Fabien | RTE | A faire
TILLIERS | Dalles à changer | Gilles | AMEPS | Fait | 2023-03-16
TILLIERS | Des câbles BT sont à tétiner, à déposer ou étiqueter entre les loges TR612-613 , ainsi que dans les loges AT sous les coffrets AT | Nicolas | AMEPS | A faire
TILLIERS | Faire l’identification des étiquettes à changer et les poser | Nicolas | AMEPS | A faire
TILLIERS | Il y a un gros relamping à faire voir renouvellement des luminaires car anciens modèles type néon | Samir | AMEPS | En cours |  | Commande envoyée à ECR, il reste juste à caler la date des travaux et l’ICP associée.
TILLIERS | Les dalles de plafonds tombent au fur et à mesure il est temps d’intervenir avant un accident | Samir | AMEPS | En cours |  | Commande envoyée à ECR, il reste juste à caler la date des travaux et l’ICP associée.
TILLIERS | Tout l’éclairage extérieur du poste est HS (+ de nombreuses zones en intérieur) | Samir | AMEPS | A faire
TILLIERS | Il y a un « ménage » de câbles HTA (surement anciennes liaisons HTA inter-rames) à faire au sous-sol | Samir | AMEPS | Fait | 2023-02-10
TILLIERS | Porte à remplacer rame HTA | Samir | AMEPS | A faire
TILLIERS | Chauffage à changer | Samir | AMEPS | A faire
TILLIERS | Remplacer fenêtre côté locaux sociaux RTE |  | AMEPS | A faire
TILLIERS | Manque Fouet TR 612 SAB2 | Maxime | BRIPS | A faire |  | En attente de remplacement courant 2023 | En attente de remplacement courant 2023 CA Aubin BABION
TILLIERS | Trémies rame E à reboucher (BO MONTMAGNY) | Gregory | AI MONTMAGNY | A faire |  |  |  | Commande passée
TILLIERS | Il n’y a pas de réel locaux sociaux (vestiaires salle de repos digne de ce nom…) | Fabien | RTE | Fait |  | Récupération des locaux sociaux côté RTE moyennant réféction par AMEPS